Проект

Утвержден:

______________Е.Э.Герман

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« Екатерининский сельский совет»

Третьяковского района Алтайского края

на 2019-2031 г.г.

Содержание:

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Екатерининский сельский совет»

1.1.1 Структура системы водоснабжения с. Екатерининское

1.1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения

1.1.5 Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

1.1.6 Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

1.1.7 Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

1.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.1.9  Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

1.1.10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения  МО «Екатерининский сельский совет» до 2031г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Екатерининский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с. Екатерининское

На территории с.Екатерининское услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП « Третьяковский коммунальщик». В ведении предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «Третьяковский коммуальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с. Екатерининское состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорный бак.

- Напорного бака, накапливающего и регулирующего запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорного бака до потребителей.

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Екатерининское осуществляется  водозабором , состоящего из 3-х скважин.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Скважина № Р 33/71 с. | Скважина № Р 71/63 | Скважина № 44/87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |
| 5. | Цветность | град | 5,6 | 5,3 | 5,3 |  |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |  |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за февраль 2015 г. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Структура системы водоснабжения с. Екатерининское показана на схеме ниже.

В качестве водоподъемных устройств в с. Екатерининское на скважинах используется глубинные насосы  ЭЦВ- 6-10-110, ЭЦВ- 6-10-80, ЭЦВ-8-25-150.

Вода из 2-х скважин погружными насосами подается в непосредственно подают в распределительную сеть. Учет подачи воды на скважинах производится расчетным методом.

1.1.3.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет.

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения

В с. Екатерининское из скважин питьевая вода  по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в   напорный резервуар - накопитель объемом 80 м3.

Из резервуаров вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная с закольцовкой водопровода для отдельных групп объектов.

    - Описание состояния и функционироания водопроводных систем водоснабжения

с.  Екатерининское:

Протяженность сетей водопровода: 17 км обслуживает МУП « Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 300 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 75% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 25% сетей - более 20 лет

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с. Екатерининское нет зон, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с. Екатерининское бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 75% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

1.1.9 Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2031г. – небольшое уменьшение потребителей

1.1.10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, замена центрального водовода