Проект

Утвержден:

_______________Е.Э.Греман

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« Третьяковский сельский совет»

Третьяковского района Алтайского края

на 2019-2031 г.г.

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Третьяковский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения ст. Третьяково

    - Структура системы водоснабжения с. Михайловка

    - Структура системы водоснабжения п. Первомайский

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.1.11 Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

1.1.12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Третьяковский сельский совет» до 2031г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Третьяковский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения ст. Третьяково

На территории ст. Третьяково услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП « Третьяковский коммунальщик». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП « Третьяковский коммунальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения ст. Третьяково показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения ст. Третьяково состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды .

- Структура системы водоснабжения с.Михайловка

На территории с. Михайловка услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП « Третьяковский коммунальщик». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП « Третьяковский коммунальщик» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Михайловка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Михайловка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений .

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды.

- Структура системы водоснабжения п. Первомайский

На территории п. Первомайский услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП « Третьяковский коммунальщик». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП « Третьяковский коммунальщик» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Первомайский показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п. Первомайский состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в резервуары.

- Резервуары, накапливают и регулируют запасы воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от резервуаров до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в ст. Третьяково осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в с.Михайловка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Добыча подземных вод в п. Первомайский осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

В качестве водоподъемных устройств в ст. Третьяково на скважине №1 используется глубинный насос ЭЦВ- 10-65-110, на скважине №2 насос ЭЦВ-8-16-100. В с. Михайловка на скважине №1 используется глубинный насос ЭЦВ-6-10-80, на скважене №2 насос ЭЦВ-6-10-110. В п. Первомайский на скважине №2 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-16-140.

Вода из скважин погружными насосами подается в ст. Третьяково  в распределительную сеть, в с. Михайловка в распределительную сеть, в п. Первомайский  в сборные резервуары объемом 80 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.5.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет.

1.1.6  Описание технологических зон водоснабжения

ст. Третьяково

Из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 10-65-110 по напорному  водоводу подается в  распределительную сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

с. Михайловка

Из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-10-100 по напорному  водоводу подается  в  распределительную сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей.

п. Первомайский

Из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 8-16-140  по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в 2  напорных резервуара - накопителя объемом по80 м ³ каждый.

Из резервуаров вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

1.1.7  Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

ст. Третьяково: Протяженность сетей водопровода: 12,3 км на балансе МУП « Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

с. Михайловка: Протяженность сетей водопровода: 10,0 км на балансе МУП « Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 25 до 100 мм.

п. Первомайский: Протяженность сетей водопровода: 17,0 км на балансе МУП « Третьяковский коммунальщик»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 200 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 66% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 70% сетей - более 20 лет;

- 94% сетей - более 15 лет;

1.1.8 Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории ст. Третьяково нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Михайловка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п. Первомайский нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

1.1.9  Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории ст. Третьяково бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с. Михайловка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п. Первомайский бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

1.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 66% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

1.1.11 Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2031г. – небольшое уменьшение потребителей

1.1.12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, замена центрального водовода, установка автоматики на накопительный резервуар не допускающей перелива из бака