Приложение № 1

Утверждена:

Постановлением администрации

Третьяковского района Алтайского края

от ……2022 г.  № …..

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 -  2031 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

2022 год

Оглавление

ВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

1.1.	Краткая характеристика территории	7

1.2.	Существующее положение в сфере теплоснабжения	8

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения	9

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии	11

1.2.3 Тепловые сети	12

1.3.	Основные проблемы организации теплоснабжения	13

1.4.	Основные положения технической политики	14

2.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И               ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ РАЙОНА ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОНАЛТАЙСКОГО КРАЯ	15

2.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..	15

2.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

2.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	20

2.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	21

3.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	22

3.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

3.1.1 Зоны действия котельных МУП «Третьяковский коммунальщик»	23

3.1.2 Зоны действия котельных СПК Колхоз «Плосковский»	24

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций	24

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию	24

3.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	25

3.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	25

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных	25

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах района (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, района, города федерального значения	29

3.5	Определение радиуса эффективного теплоснабжения	30

3.6	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	33

4	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	34

4.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	34

4.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	35

5	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА	36

5.1	Описание сценариев развития теплоснабжения Третьяковского района	36

5.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Третьяковского района	38

6	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

6.1	Общие положения	39

6.2	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, района, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	39

6.3	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	39

6.4	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	40

6.5	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных	40

6.6	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	40

6.7	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для	41

6.8	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	41

6.9	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	41

6.10	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	42

6.11	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	42

7	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	43

7.1	Общие положения	43

7.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

7.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	44

7.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	44

7.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	44

7.6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	45

8	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

8.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

8.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	46

9	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ	46

9.1	Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	46

9.2	Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	49

9.3	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	50

9.4	Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении	50

10	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	51

10.1	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	51

10.2	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	51

10.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	52

10.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	52

10.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	52

10.6	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	52

11	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	53

11.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	53

11.2	Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	54

11.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации	54

11.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	58

11.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах района	58

12	РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	59

13	РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	59

14	РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЙОНА СЛАВГОРОД	60

14.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	60

14.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	60

14.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60

14.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	60

14.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	63

14.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	63

14.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	63

15	РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА	64

15.1	Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения	65

16	РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	75

# ВЕДЕНИЕ

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения. В соответствии с пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования к порядку), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Краткая характеристика территории

Третьяковский район основан в 1944 году. Третьяковский район расположен в южной части Алтайского края в предгорной зоне. Район граничит на юге и юге-востоке с Восточно-Казахстанской областью Казахстана, (протяженность границы 108 км), на северо-востоке и севере с Барановским, Карамышевским и Кузьминским сельсоветами  Змеиногорского района, на западе с Гилевским, Второкамеским, Масальским и Ермошихинским сельсоветами Локтевского района.

Площадь территории Третьяковского района Алтайского края составляет 2002 кв.км. (200 тыс.га) и имеет протяженность территории с востока на запад-70,4 км, с севера на юг-53,8 км.   В составе муниципального образования «Третьяковский район» 9 сельских поселений:

- «Екатерининский сельский совет»;

- «Корболихинский сельский совет»;

- «Садовый сельский совет»;

- «Шипунихинский сельский совет»;

- «Староалейский сельский совет»;

- «Третьяковский сельский совет» в 2010 году объединен с Михайловским и Первомайским сельскими советами;

- « Новоалейский сельский совет»;

- «Первокаменский сельский совет»;

- «Плосковский сельский совет.

На территории района расположено 23 сельских населенных пункта.

По территории района протекают реки Алей, Каменка, Глубокая, Корболиха.

Расстояние от райцентра с.Староалейское до г.Барнаула 361 км., до г.Рубцовска – 111 км, до железнодорожной станции Третьяково – 20км. Географические координаты: 50°58′ северной широты, 81°57′ восточной долготы. В районе расположена степная, лесостепная и зона горных лесов. Животный мир представлен промысловыми видами: лось, косуля, медведь, соболь, волк, лисица, хорек и др. Третьяковский район богат всеми видами природных ресурсов. На территории района произрастают лекарственные виды растений. Для сохранения уникальной флоры и фауны создан Тигирекский заповедник, Лифляндский заказник, определены 5 памятников природы. Минерально-сырьевая база Третьяковского района включает 10 месторождений, 1 рудопроявление и 1 участок месторождения разведанных природных ископаемых, 1 месторождение подземных вод.

Климат на территории Третьяковского района резко континентальный с холодной зимой и жарким летом. Продолжительность солнечного сияния составляет 2151 часов в год. Зима холодная малоснежная. Температура воздуха в зимний период на территории района изменяется от -12 до -16 , минимальная температура января -49. Установление снежного покрова происходит в период с 10 ноября по 5 декабря, даты разрушения снежного покрова -10 апреля- 15 апреля. Продолжительность залегания снежного покрова 150-160 дней. Лето жаркое, сухое. Летняя температура воздуха изменяется от +16 до +18, максимальная температура июля +40. Среднее количество дней с температурой выше +20 составляет 36-40 суток. Продолжительность безморозного периода на территории района 105-120 дней. Средние даты начала заморозков 10 сенября-19 сентября, средние даты конца заморозков 22 мая-28 мая.

Наиболее засушливый период - май-июнь, вероятность повторения засух – до 30%. Среднее число дней в году с пыльными бурями – до 26 дней. Среднее число дней с туманами 10-20, с метелями 40-50.

В таблице 1.1 представлены основные климатические параметры для Третьяковского района в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».

Таблица 1.1– Основные климатические параметры для Третьяковского района

| Наименование параметра | СП 131.13330.2020 |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, 0С | -37 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С, 0С | -6,7 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С, суток | 211 |

Численность населения Третьяковского района Алтайского края по состоянию на 01.01.2022 составила 11822 человек (источник – материал из Википедии). Численность населения по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года) в разрезе населенных пунктов

| Сельское поселение, населенный пункт | Численность постоянного населения (человек) |
| --- | --- |
| Екатерининский сельский совет | 1286 |
| Корболихинский сельский совет | 1106 |
| Садовый сельский совет | 1007 |
| Шипунихинский сельский совет | 543 |
| Староалейский сельский совет | 4437 |
| Третьяковский сельский совет | 1615 |
| Новоалейский сельский совет | 616 |
| Первокаменский сельский совет | 539 |
| Плосковский сельский совет | 673 |

# Существующее положение в сфере теплоснабжения

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Третьяковского района приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и приложениях к указанному документу.

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

В Третьяковском районе преобладает централизованное теплоснабжение от котельных и децентрализованное от индивидуальных источников тепла.

Согласно данным отчета 1-жилфонда на 31.12.2021​ г., суммарная площадь жилищного фонда Третьяковского района составляет 383.46 тыс. кв. м общей площади при количестве домовладений – 4355 ед.

К системам централизованного теплоснабжения подключены объекты жилого фонда в: Екатерининском сельсовете, Корболихинском сельсовете, Садовом сельсовете, Староалейском сельском совете, и Плосковском сельском совете.  В Третьяковском сельсовете и Шипунихинском сельсовет категории потребителей «населения» нет, отопление осуществляется для бюджетных и прочих потребителей.

Площадь жилого фонда, подключенного к системе центрального теплоснабжения в Третьяковском районе составляет 113,76 тыс. кв.м, в том числе 113,76 тыс. кв.м, отапливаемых МУП «Третьяковский коммунальщик». Информация о количестве домов не представлена.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Третьяковского района отсутствует.  Общественно – деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

В централизованном теплоснабжении Третьяковского района принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- МУП «Третьяковский коммунальщик»;

- СПК Колхоз «Плосковский».

В Третьяковском районе крышные котельные отсутствуют.

Расположение основных источников тепловой энергии на территории Третьяковского района представлено на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года», Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Рисунок 1.1 – Расположение источников тепловой энергии и их существующие зоны действия на территории Третьяковского района

Теплоснабжающие организации на территории Третьяковского района имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

К индивидуальным источникам теплоснабжения относятся котельные, отапливающие объекты социальной сферы. Поадресный список котельных социальных объектов не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения Третьяковского района представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- |
| ГУП ДХ АК Юго-Западное ДРСУ филиал Третьяковский | Староалейский сельсовет |
| СПК колхоз Алей | Староалейский сельсовет |
| ООО Третьяковский маслосырзавод | Староалейский сельсовет |
| ООО Третьяковский элеватор | Третьяковский сельсовет |
| Дошкольная группа МКОУ Новоалейская СОШ | Новоалейский сельский совет |
| МКОУ Новоалейская СОШ | Новоалейский сельский совет |
| МКОУ Первокаменская СОШ | Первокаменский сельский совет |
| Михайловская СОШ, филиал МКОУ Третьяковская СОШ | Третьяковский сельский совет, с. Михайловское |
| Первомайская СОШ, филиал МКОУ Третьяковская СОШ | Третьяковский сельский совет , с. Первомайское |
| Детский сад Росинка, филиал МБДОУ детский сад Солнышко | Садовая |

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2022 года суммарные данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто котельных представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3– Установленная, располагаемая тепловая мощность, тепловая мощность нетто котельных на территории Третьяковского района по состоянию на 01.01.2022 г., Гкал/ч

| Наименование теплоснабжающей организации | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Отклонение присоединенной мощности, к установленной Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 5,32 | 5,32 | 0,021 | 0,17 | 1,00 | 4,12 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 3,44 | 3,44 | 0,025 | 0,14 | 1,30 | 1,97 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 2,58 | 2,58 | 0,009 | 0,06 | 0,29 | 2,22 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 3,62 | 3,62 | 0,006 | 0,07 | 0,24 | 3,31 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,88 | 0,88 | 0,006 | 0,05 | 0,30 | 0,52 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 5,16 | 5,16 | 0,024 | 0,20 | 1,34 | 3,59 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 1,72 | 1,72 | 0,005 | 0,03 | 0,20 | 1,48 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 0,86 | 0,86 | 0,005 | 0,04 | 0,14 | 0,67 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 5,41 | 5,41 | 0,018 | 0,43 | 0,38 | 4,58 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 3 | 3 | 0,016 | 0,45 | 0,11 | 2,42 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 1,74 | 1,74 | 0,003 | 0,00 | 0,08 | 1,65 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 33,73 | 33,73 | 0,139 | 1,66 | 5,38 | 26,55 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 6,5 | 6,5 | 0,000 | 0,15 | 0,84 | 5,51 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 6,5 | 6,5 | 0,000 | 0,15 | 0,84 | 5,51 |
| ВСЕГО | 40,23 | 40,23 | 0,139 | 1,817 | 6,22 | 32,05 |

1.2.3 Тепловые сети

Суммарная протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Третьяковского района составляет 39,594 км в однотрубном исчислении, в том числе зарегистрированные тепловые сети МУП «Третьяковский коммунальщик» 39,594 км.

Информация о протяженности и материальной характеристике тепловых сетей различных теплоснабжающих организаций представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Общая характеристика тепловых сетей теплоснабжающих организаций на территории Третьяковского района

| Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Длина трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: |  |  |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» | 39 594 | 4 997 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | н/д | н/д |

Доли протяженности тепловых сетей по теплоснабжающим организациям составляют:

- МУП «Третьяковский коммунальщик»- 100 %

- СПК Колхоз  «Плосковский»-  н/д%.

Таблица 1.5 - Протяженность тепловых сетей по способам прокладки в однотрубном исчислении, м

| Способ прокладки | МУП «Третьяковский коммунальщик» | СПК КОЛХОЗ «ПЛОСКОВСКИЙ» | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Канальная | 0 | н/д | 0 |
| Бесканальная | 34 246 | н/д | 34 246 |
| Надземная | 5 348 | н/д | 5 348 |
|  |  | н/д |  |
| Всего | 39594 | н/д | 39594 |

Таблица 1.6 – Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении по годам прокладки, м.

| Год прокладки | МУП «Третьяковский коммунальщик | СПК КОЛХОЗ «ПЛОСКОВСКИЙ» | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1990 | 29 826 | н/д | 29 826 |
| С 1991 по 1998 | 1 668 | н/д | 1 668 |
| С 1999 по 2003 |  | н/д |  |
| После 2004 | 8100 | н/д | 8100 |
| Всего | 39 594 | н/д | 39 594 |

Рисунок 1.2 - Распределение суммарной протяженности тепловых сетей по годам прокладки

Из рисунка видно, что несмотря на замену больше 20% тепловых сетей после 2004 год, большая часть тепловых сетей проложена в период до 1990 года, что составляет 75,3 % трубопроводов тепловых сетей.

# Основные проблемы организации теплоснабжения

Основной проблемой Третьяковского района является низкая загруженность источников теплоснабжения, старение основного оборудования и тепловых сетей. Отклонение присоединенной мощности к установленной  32,08 Гкал/ч.

75,3 % от суммарной протяженности трубопроводов, или 29,826 км в однотрубном исчислении тепловых сетей отопления имеют срок службы более 30 лет.

Срок эксплуатации установленных котлов составляет 4 года и менее. В  2021 году наблюдались проблемы с надежным и эффективным снабжением тепловой энергии в Третьяковском районе.

Актом Ростехнадзора проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022гг от 15.11.2021 № 2079/49 установлено, что муниципальное образование Третьяковский район Алтайского края не готово к отопительному сезону:

- отсутствует тепловая изоляция трубопроводов в котельных (ПТЭ ТЭУ п. 5.2.5);

- не обеспечена подпитка тепловых сетей химически очищенной водой (ПТЭ ТЭУ п. 5.1.12);

- дымовые металлические трубы котельных не имеют антикоррозийного покрытия (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.23);

- отсутствует водно – химический режим тепловых энергоустановок и сетей в котельных: п. Садовый; котельной № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50; котельной № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная,6; котельной № 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37А; ст. Третьяково; с. Корболиха     (ПТЭ ТЭУ п. 12.1-12.4);

- расширительный бак на котельной № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 и котельной № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2  находится в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 2.2.2, п. 5.3.1);

- дымовая труба котельной № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная,6 в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.1);

- котельная № 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37А, котельная №1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, котельная ст. Третьяково и с. Екатерининское  находятся  в неисправном состоянии, видны следы протекания кроли, имеются видимые дефекты стен (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.1);

- отсутствуют подпиточные насосы с электрическим приводом в котельной ст. Третьяково (ПТЭ ТЭУ п. 5.1.7, 5.1.8);

- дымосос в с. Екатерининское находится в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 2.2.1, п. 5.3.1, п. 5.3.2);

- и т.д.

# Основные положения технической политики

Реализация технической политики развития систем теплоснабжения Третьяковского района направлена на решение задачи качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей тепла с учетом основных принципов, указанных в п. 9 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154.

Решениями Карболихинского сельского совета от 19.11.2021 № 21, Новоалейского сельского совета от 01.10.2011 № 23, Первокаменского сельского совета от 13.12.2021 № 22, Плосковского сельсовета от 29.11.2021 № 25, Третьяковского сельского совета от 22.12.2021 № 18 принято решение об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов соответствующих сельских советов.

Решением Третьяковского районного совета от 30.12.2020 № 55 «Утвержден генеральный план муниципального образования Староалейский сельсовет Третьяковского районного Алтайского края»  (далее – Генеральный план Староалейск).

Стратегия социально-экономического развития Третьяковского района  до 2035 года, утвержденная решением Третьяковского районного сельсовета депутатов Алтайского края от 26.03.2021 № 21 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Третьяковского района Алтайского края до 2035 года». Раздел «2.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры» решения содержит следующую информацию:

В рамках Краевой адресной инвестиционной программы, краевой программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» и муниципальной адресной инвестиционной программы Третьяковского района на 2018-2022 годы будут проведены следующие мероприятия:

-  капитальный ремонт котельных в с.Староалейское;

- обустройство школьной топочной в с.Шипуниха;

- капитальный ремонт теплосетей на территориях с.Староалейское, с.Корболиха, ст.Третьяково, п.Садовый.

В области внедрения технологий «Умной муниципальной среды» планируется цифровизация работы коммунальных предприятий, в том числе внедрение сервисов дистанционного контроля состояния коммунальной инфраструктуры и ее функционирования; внедрение приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу измерений и управление коммунальной инфраструктурой в режиме онлайн; внедрение систем мониторинга сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; мониторинг и охрана окружающей среды.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И               ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ РАЙОНА ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОНАЛТАЙСКОГО КРАЯ

# Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления …..

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель сформирован прогноз застройки Третьяковского района до 2031 года. Прогноз выполнен с учетом данных Стратегия социально-экономического развития Третьяковского района Алтайского края 2020-2035 года и генерального плана Староалейского сельсовета.

Ведущей отраслью экономики Третьяковского района является агропромышленный комплекс. Специализацией сельского хозяйства является выращивание зерновых и других культур и мясомолочное животноводство. Основная специализация промышленного сектора экономики Третьяковского района – переработка сельскохозяйственной продукции. Поэтому развитие промышленности в районе напрямую связано с развитием сельского хозяйства. Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных образований. Большое значение для развития экономики имеют такие предприятия, как ООО «Третьяковский элеватор» и ООО «Третьяковский маслосырзавод».

На 2022 год общая площадь жилищного фонда района составляла 383,46 тыс.м2. Большая часть жилищный фонд находится в частной собственности и оборудована индивидуальным отоплением – 269,7 тыс. м2 (70,3%). Массового строительства на территории района за последние 10-15 лет не осуществлялось. Ввод в эксплуатацию новой жилой площади осуществляется в основном за счет строительства индивидуальных одноэтажных строений. Большая часть жилых помещений построена в период с 1960 по 1980 годы и имеет высокий уровень износа. Жилая застройка представлена строениями из следующих видов материала: каменные, кирпичные, деревянные, блочные и панельные. Большая часть жилых строений построена из дерева. Обеспеченность жильем населения Третьяковского муниципального района составляет 32  кв.м. на человека .

В долгосрочной перспективе стратегической задачей является развитие конкурентоспособных промышленных производств на базе уже существующих хозяйственных субъектов, создания новых производств в перерабатывающей отрасли.

Основными факторами в части проведения жилищной политики в Третьяковском районе определены:

- проведение мероприятий по обеспечению доступности жилья для всех категорий граждан, в том числе за счет значительного увеличения в общем объеме строительства доли строительства индивидуальных жилых домов и развития системы ипотечного кредитования;

- совершенствование действующих институтов жилищного рынка и разработка новых, обеспечивающих повышение доступности жилья, а именно создание рынка арендного жилья;

- приведение в соответствие объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой.

В результате проведенного анализа, выявлено, что строительство многоквартирных домов на территории Третьяковского района не планируется.

Генеральным планом Староалейского сельсовета предусмотрено увеличение общественно-деловой зоны с 30,9235 га до 32,6185 га путем размещения дошкольно- образовательной организации – детский сад в 2040 году. Так как указанный период за рамками действия схемы теплоснабжения площадь общественно-деловой и промышленной застройки не меняется.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения».

Динамика движения общей площади жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки с централизованным теплоснабжением по Третьяковскому району (МУП «Третьяковский коммунальщик», СПК Колхоз «Плосковский») представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Общая площадь жилищного фонда, общественно-деловой и промышленной застройки Третьяковского района с централизованным теплоснабжением, тыс. м2

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Третьяковский коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| Котельная СПК Колхоз «Плосковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. м2, из них: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ввод жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фон-да, тыс. м2, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая и промышленная за-стройки, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| – существующий сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – новое строительство и реконструкция фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд, общественно-деловая и промышленная застройка, тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Генеральный план муниципального образования Староалейский сельсовет Третьяковского района Алтайского края, отражает расчёты миграционного движение населения. Показатели демографической политики муниципального образования, при сохранении существующих темпов сокращения численности населения слабые.  Тем не менее расчетная численность населения до 2040 г сохраняется на уровне 2020 года без тенденций к снижению.

Динамика отпиливаемой площади по Третьяковскому району не меняется. Таким образом, планируется, что за период 2022 – 2031 годов в Третьяковском районе площадь застройки не увеличится и не уменьшится.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории Третьяковского района Алтайского края.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» и приложении к указанному документу.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок определены удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1 м2 площади строений, которые учитывают требования по повышению энергетической эффективности зданий, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице 2.2 приведены укрупненные значения перспективных тепловых нагрузок по Третьяковскому району.

Таблица 2.2– Тепловая нагрузка потребителей с централизованным теплоснабжением на территории Третьяковского района на период до 2031 года, Гкал/ч

| Наименование параметров | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Третьяковский коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| – отопление и вентиляция | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| – отопление и вентиляция | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Котельная СПК Колхоз «Плосковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по жилищному фон-ду, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| – отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос жилищного фонда, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ОДЗ, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| – отопление и вентиляция | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду и общественно-деловой застройке, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

Таким образом, за период 2022 – 2031 годов общая тепловая нагрузка потребителей в Третьяковском районе не изменится.

На основании данных о перспективных тепловых нагрузках определено перспективное потребление тепловой энергии по элементам территориального деления. В таблице 2.3 приведены суммарные значения перспективного потребления тепловой энергии по Третьяковскому району Алтайского края.

Таблица 2.3 –Годового потребление тепловой энергии потребителями с централизованным теплоснабжением на территории Третьяковского района на период до 2031 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Третьяковский коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| – отопление и вентиляция | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| – отопление и вентиляция | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| СПК КОЛХОЗ «ПЛОСКОВСКИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд, тыс. Гкал/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| – отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого жилищный фонд и общественно-деловая застройка, тыс. Гкал/год | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Таким образом, за период 2022– 2031 годы, общее потребление тепловой энергии в Третьяковском районе не изменится.

# Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Возможный прирост тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий, а также путем строительства новых источников теплоснабжения. Таким образом, значения существующих нагрузок и потребления тепловой энергии для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2031 год.

# Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – это отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

(Гкал/ч/га),

где:

- суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

- площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

A - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения по состоянию на год актуализации схемы должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения существующих объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, района, города федерального значения).

Перспективное изменение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия j-той системы теплоснабжения вычисляется по аналогичной формуле при актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия j-той системы теплоснабжения (Sj,A+1) должна определяться средствами электронной модели системы теплоснабжения по границам перспективных зон действия систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблицах раздела 14 настоящей схемы «Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)…» как параметр с № п/п 15.1.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

# Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории Третьяковского района представлены на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Третьяковского района представлены на рисунке 3.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Рисунок 3.1 – Расположение источников тепловой энергии и их перспективные зоны действия на территории Третьяковского района

3.1.1 Зоны действия котельных МУП «Третьяковский коммунальщик»

Зоны действия котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» по состоянию на 01.01.2022 составляет 5,38Гкал/ч.

3.1.2 Зоны действия котельных СПК Колхоз «Плосковский»

Зоны действия котельных СПК Колхоз «Плосковский» представлены на рисунках 1.1 и 3.1, а также в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть».

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных СПК Колхоз «Плосковский» по состоянию на 01.01.2022 составляет 0,84 Гкал/ч.

К 2031 году суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных СПК Колхоз «Плосковский», не изменится.

3.1.3 Зоны действия котельных прочих теплоснабжающих организаций

Прочие котельные на территории Третьяковского района используются для отопления объектов социальной сферы представлены и представлены в таблице 1.2.

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия прочих котельных по состоянию на 01.01.2022 не представлена.

Информация о суммарной договорной тепловой нагрузке потребителей к 2031 году не представлена.

3.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

В таблице 3.1 приведены наименование новых источников тепловой энергии, год строительства и планируемая к подключению тепловая нагрузка.

Таблица 3.1 – Информация о зонах действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию на территории Третьяковского района

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

# Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Третьяковском районе сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой.

Индивидуальным отоплением оборудовано 269,7 тыс. м2 жилых помещений, или 70,3 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Оценочно тепловая нагрузка отопления жилого фонда с индивидуальным теплоснабжением составляет 13,1 Гкал/ч.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

3.3.1 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МУП «Третьяковский коммунальщик», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных СПК Колхоз «Плосковский» приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных СПК Колхоз «Плосковский», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК Колхоз «Плосковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате реализации мероприятий в период с 2023 по 2031 годы на котельных, которые остаются в эксплуатации, резерв тепловой мощности будет обеспечен.

# 3.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах района (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, района, города федерального значения

Третьяковский район не содержит зон действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений.

# Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

,руб./Гкал

где:

– необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ис-точника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-гии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал, где:

– необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

,руб./Гкал

– дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-снабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

,лет

где:

– приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

– норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

– величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2022-2031 годах по зонам деятельности ЕТО и по системе теплоснабжения Третьяковского района в целом приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения в 2021-2031 годах, Гкал/ч

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО №1) | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО №2) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность, в т.ч. | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО №1) | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО №2) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, в т.ч. | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО №1) | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО №2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч. | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО №1) | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,664 |
| СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО №2) | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Расчетная нагрузка на хознужды, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Подробное описание систем химводоочистки источников тепловой энергии приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В данном разделе существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в отношении теплоносителя, реализация которого осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» государственному регулированию.

Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Третьяковского района

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| СПК Колхоз «Плосковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков | м.куб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеаэрированной водой приведены в п. 4.2 и документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР –ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

# Описание сценариев развития теплоснабжения Третьяковского района

Генеральным планом МО Староалейский сельский совет Третьяковского района Алтайского края, утвержденным решением от 30.12.2020 № 55 предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения.

Подробное описание плана развития систем теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Стратегией социально-экономического развития Третьяковского рай-она  до 2035 года, в разделе 2.2.  «Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры» основными направлениями реализации стратегической задачи определено следующее:

1)	достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального комплекса;

2)	улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3)	создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

Планируется реконструкция тепловых сетей в с.Корболиха, строительство модульной котельной в с.Староалейское, строительство водопровода в с.Новоалейское, модернизация котельных, реконструкция изношенных тепловых сетей, проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе, осуществление грамотной тарифной политики, адресная поддержка населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В разделе 4 Стратегии «Приоритеты территориального развития Третьяковского района» вышеуказанные мероприятия отражены по сельским советам:

- Староалейский сельсовет: ремонт автомобильных дорог; участие в проекте поддержки местных инициатив граждан - строительство спортивной площадки; капитальный ремонт здания МКОУ «Староалейская СОШ №1»; индивидуальное жилищное строительство.

- Корболихинское сельское поселение: произвести  капитальный ремонт  всей  водопроводной сети в с.Корболиха – 16000 м.;  замену   тепловых  сетей в двухтрубном   исчислении  в с.Корболиха  -  5000 м; реконструкцию памятника участникам  Великой  Отечественной  войны.

- Екатерининское сельское поселение: капитальный ремонт образовательных учреждений (школа, детский сад); капитальный ремонт учреждений здравоохранения (ФАПы); капитальный ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт и реконструкция сетей водо- и теплоснабжения; мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры; мероприятия по освещению улиц в населенных пунктах.

- Третьяковское сельское поселение: участие в проекте поддержки местных инициатив граждан - строительство детской площадки; ремонт автомобильных дорог

- Новоалейское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт школы; строительство водопровода.

- Первокаменское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт дома культуры.

- Плосковское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт дома культуры.

- Садовое сельское поселение: капитальный ремонт Дома культуры;  обустройство детской и спортивной площадки; ремонт ФАПа в п.Садовый; проведение мероприятий по освещению улиц в населенных пунктах поселения; капитальный ремонт памятника воинам ВОВ; капитальный ремонт школы; капитальный ремонт дорог местного значения.

- Шипунихинское сельское поселение: капитальный ремонт дорог; капитальный ремонт водопровода; капитальный ремонт тепловых сетей; проведение мероприятий по освещению улиц в населенных пунктах поселения; капитальный ремонт мемориала Славы.

Генеральным планом Староалейского сельсовета предусмотрена реконструкция объектов теплоснабжения: котельная, тепловые сети протяженностью 6,6 км в расчетный срок -2040 год.

Указанный период не относится к сроку действия схемы теплоснабжения (2019- 2031), в связи с чем, данные предусмотренные генеральным планом Староалейского сельсовета при разработке схемы не принимаются.

Дополнительно необходимо оценить направления для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности использования энергоресурсов по следующим мероприятиям:

- Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земельном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 в 2022 году к модульной котельной, ориентировочной стоимостью 25,0 млн.руб.;

- Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а, в 2023- 2024 гг ориентировочной стоимостью 77,0 млн. руб.

- Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в 2025 -2026 гг к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а стоимостью 70,0 млн. руб.

- Переключение в 2023-2025 гг. тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги, стоимостью 60,0 млн.руб.

# Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Третьяковского района

Принимая во внимание отсутствия утвержденного генерального плана по Третьяковскому району в целом, а также информацию, отраженную в документе «Стратегия социально-экономического развития Третьяковского района до 2035 года» для выбора приоритетного сценария определены следующие мероприятия:

- Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земельном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 в 2022 году к модульной котельной, ориентировочной стоимостью 25,0 млн.руб.;

- Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а, в 2023- 2024 гг ориентировочной стоимостью 77,0 млн. руб.

- Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в 2025 -2026 гг к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а стоимостью 70,0 млн. руб.

- Переключение в 2023-2025 гг. тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги, стоимостью 60,0 млн.руб.

Информация о данных мероприятиях приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Мероприятия на котельных Третьяковского района

| Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- |
| 1) Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 2022 (25,0 млн. руб) |
| 2) Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной | - (77,0 млн.руб.) |
| 3) Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 к котельной № 1. | 2025 -2026 (70,0 млн. руб.) |
| 4) Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 2023-2025 (60,0 млн.руб.) |

Информация о перспективной застройке микрорайонов Третьяковского района отсутствует. Отсутствие генерального плана не позволяет разграничить по источникам теплоснабжения планируемых к вводу объектов производства, в том числе сельскохозяйственного производства, объектов сферы услуг и предпринимательства, а также увеличения зон жилой застройки.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

# Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, района, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Не предусматриваются.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Не предусматриваются.

# Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» планируются мероприятия по реконструкции котельной, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 в 2022 году, путем установки модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а

От СПК Колхоз «Плосковский» предложения не поступали.

# Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящем документе не предусматривается.

# Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

За счет краевых бюджетных денежных средств в 2021 году на территории Третьяковского района осуществлена замена котлов:

| Источник теплоснабжения | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | КВ-1,0 КБ (К) | 0,86 | 362,50 |
|  | КВр-1,0-95-ОУР | 0,86 | 527,15 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | КВр-1,0-95-ОУР | 0,86 | 487,99 |
|  | КВр-1,0-95-ОУР | 0,86 | 334,00 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | КВр-0,4-95-ОУР | 0,34 | 260,00 |
|  | КВр-0,63-95-ОУР | 0,54 | 406,53 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | Квр-1,74-95-ОУР | 1,50 | 599,00 |
|  | КВр-1,0-95-ОУР | 0,86 | 487,995 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | Квр-1,74-95-ОУР | 1,50 | 599,00 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | КВр-0,63-95-ОУР | 0,54 | 364,175 |
| Котельная, с. Первокаменка, ул. Школьная,1 (МКОУ Первокаменская СОШ) | КВр-0,35-95,ОУР | 0,3 | 337,86 |
|  | КВр-0,35-95-ОУР | 0,3 | 337,86 |
| Котельная, с. Новолаейское, ул. Ул. Школьная, 26 (МКОУ Новоалейская СОШ) | КВр-0,25 Теплотрон | 0,22 | 397,232 |

Дополнительно в 2021 году освоены денежные средства на капитальный ремонт котельной № 1 и №2 в размере 4883,5 тыс. руб., в том числе:

| Источник теплоснабжения | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | КВр - 1,25 | 1,08 | 654,55 |
|  | КВр - 1,25 | 1,08 | 654,55 |
|  | КВр - 1,25 | 1,08 | 654,55 |
|  | КВр - 1,25 | 1,08 | 654,55 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | КВр-1,0 | 0,86 | 566,327 |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 566,327 |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 566,327 |
|  | КВр-1,0 | 0,86 | 566,327 |

# Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируются.

# Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируются.

# Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Существующие и перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети по источникам тепловой энергии представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| Источник теплоснабжения | Существующие графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 95/70 | 95/70 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 95/70 | 95/70 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 95/70 | 95/70 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 95/70 | 95/70 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 95/70 | 95/70 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 95/70 | 95/70 |

# Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в разделе 4.

# Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящем разделе выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием солнечной энергии.

При расчете солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии определяющее значение имеют интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации.

Исходные значения прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную поверхность для территории Третьяковского района принимались в соответствии с данными, представленными в «Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Части 1-6».

На основании указанных исходных данных и с использованием методических положений, изложенных в документе «ВСН 52-86. Нормы проектирования. Раздел «Установки солнечного горячего водоснабжения», были определены интенсивность падающей и поглощенной солнечным коллектором радиации на единицу площади солнечного коллектора. Все исходные данные и результаты расчетов приводятся в таблице 6.2. Имеющийся опыт проектирования и сооружения солнечных теплообменных установок для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС показывает, что средняя стоимость солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч составляет около 120 млн рублей.

При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в условиях Третьяковского района за год можно выработать 2230 Гкал тепловой энергии. При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на 2021 год для потребителей Третьяковского района 2969,52 руб./Гкал, выручка от продажи тепловой энергии составит 6,6 млн рублей. Учитывая представленные данные, простой срок окупаемости проекта по сооружению солнечной теплообменной установки получается равным 18 годам.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование солнечных теплообменных установок для нового строительства или реконструкции действующих источников тепловой энергии на территории Третьяковского района является неэффективным мероприятием с учетом фактически вложенных денежных средств на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Таблица 6.2 –Параметры солнечной радиации для солнечных теплообменных установок по производству тепловой энергии

| Месяц | Интенсивность прямой солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность, ккал/м2 | Интенсивность рассеянной солнечной радиации, падающей на го-ризонтальную поверхность, ккал/м2 | Коэффициент положения солнечного коллектора для прямой солнечной радиации | Коэффициент положения солнечного коллектора для рассеян-ной солнечной радиации | Интенсивность падающей солнечной радиации для пространственного положения солнечного коллектора под углом 45о к горизонту, ккал/м2 | Интенсивность поглощенной солнечным коллектором радиации, ккал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 9 329 | 18 954 | 3,74 | 0,85 | 51 048 | 34 711 |
| Февраль | 21 667 | 29 959 | 2,52 | 0,85 | 80 101 | 54 449 |
| Март | 48 125 | 49 754 | 1,73 | 0,85 | 125 903 | 85 364 |
| Апрель | 68 068 | 56 747 | 1,32 | 0,85 | 138 561 | 93 783 |
| Май | 95 362 | 63 969 | 1,12 | 0,85 | 161 138 | 109 230 |
| Июнь | 110 342 | 63 482 | 1,03 | 0,85 | 168 135 | 114 240 |
| Июль | 107 874 | 62 267 | 1,06 | 0,85 | 168 027 | 114 263 |
| Август | 79 221 | 57 084 | 1,26 | 0,85 | 148 270 | 100 653 |
| Сентябрь | 58 968 | 38 978 | 1,53 | 0,85 | 123 212 | 84 335 |
| Октябрь | 22 064 | 29 319 | 2,11 | 0,85 | 71 616 | 48 473 |
| Ноябрь | 10 891 | 18 486 | 3,51 | 0,85 | 54 044 | 36 878 |
| Декабрь | 7 626 | 14 289 | 5,00 | 0,85 | 50 356 | 34 602 |
| Год | 639 537 | 503 289 | - | - | 1 340 411 | 910 981 |

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

# Общие положения

Предложения по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)  представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей систем теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Подробное описание предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

1)	Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а, в 2023- 2024 гг ориентировочной стоимостью 77,0 млн. руб.

2)	Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в 2025 -2026 гг к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а стоимостью 70,0 млн. руб.

3)	Переключение в 2023-2025 гг. тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протя-женностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги, стоимостью 60,0 млн.руб.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Подробное описание предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Финансовые затраты на реализацию мероприятий представлены в разделе 9.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Третьяковском районе открытой схемы ГВС не существует.

# Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в настоящем документе не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ                       БАЛАНСЫ

# Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории Третьяковского района приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 10. Перспективные топливные балансы».

Обобщенные показатели перспективных топливно-энергетических балансов источников тепловой энергии (некомбинированная выработка) для теплоснабжающих организаций, действующих на территории Третьяковского района Алтайского края, приведены в таблицах 9.1 – 9.9.

Таблица 9.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 |
| ВСЕГО | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 | 27675,30 |

Таблица 9.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |

Таблица 9.3 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, т у.т.

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |
| ВСЕГО | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 | 5 417,80 |

Таблица 9.4 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг/т н.т

| Наименование источника | Расход натурального топлива, кг/т. н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |
| ВСЕГО | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 | 7 436,20 |

Таблица 9.5 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»

| Параметр | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 | 24824,20 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 |
| Расход натурального топлива -каменный уголь | т.н.т | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.6 – Сводная таблица топливного баланса для источников тепловой энергии СПК Колхоз «Плосковский»

| Параметр | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |
| Расход натурального топлива -каменный уголь | т.н.т | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (зимний период) - природный газ | т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой рас-ход натурального топлива (летний период) - природный газ | т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Проектным топливом для источников теплоснабжения, расположенных на территории Третьяковского района Алтайского края, является каменный уголь. В настоящее время в качестве основного топлива используются каменный уголь. Резервное топливо –каменный уголь.

Качественные характеристики топлива, сжигаемого ранее на котельных за 2021 год, а также характеристики топлива, принятые в прогнозных расчетах, приведены в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Качественные характеристики топлива сжигаемого на котельных МУП «Третьяковский коммунальщик»

| ГОД | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средневзвешенное значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Калорийность каменного угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |  |  |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Калорийность каменного угля, принятая в расчет прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |  |  |  |  |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |

В качестве топлива используется каменный уголь, доставляемый железнодорожным транспортом с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/т.

# Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива и их доля по каждой системе теплоснабжения приведены в п. 9.2. Значения низшей теплоты сгорания представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

# Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельском поселении

В Третьяковском районе Алтайского края преобладающим видом топлива является каменный уголь.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой энергии в Третьяковском районе представлены в таблице 9.9, прогнозные значения расходов условного топлива в таблице 9.10.

Таблица 9.9 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой, тыс. т

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Каменный уголь | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 |
| 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | Каменный уголь | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |

Таблица 9.11 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т.

| № ЕТО | ТСО | Вид топлива | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Каменный уголь | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 |
| 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | Каменный уголь | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,         РЕКОНСТРУКЦИЮ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Затраты на реализацию предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Третьяковского района в ценах текущих лет с НДС

(тыс. Руб.)

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Проект №1 по реконструкции котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 к модульной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Затраты на реализацию предложений по строительству, реконструкции, техническому пере-вооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе Третьяковского района в ценах текущих лет с НДС

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 58 500,00 | 117 000,00 | 172 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 38500,0 | 38500,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 38500,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 |
| Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |

# Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Перевод угольных котельных на природный газ не планируется. Принимая во внимание, отсутствие информации по затратам на мероприятия по переводу угольных котельных на природный газ, оценить эффективность инвестиций не представляется возможным.

# Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Инвестиционная программа по строительству и модернизации котельных на территории Третьяковского района не утверждена.

Информация о фактических расходах на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества за период с 2016 по 2021 год не представлена.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Федерального закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, района, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации района – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012                № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

# Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 11.1 и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Таблица 11.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Третьяковского района

| Утвержденная ЕТО | № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 11 |
|  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |
|  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |
|  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |
|  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |
|  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |
|  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |
|  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |
|  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |
|  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |
|  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | 1 |
| ИТОГО- 2 ЕТО |  |  | 12 |

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м³ | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 5,32 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | + | Хозяйственное ведение | - | Информация отсутствует | МУП «Третьяковский коммунальщик» | + | 31,26 | Хозяйственное ведение | - | Информация отсутствует | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) |
| 2 |  | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 3,44 |  | + |  | - |  |  | + | 22,89 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 2,58 |  | + |  | - |  |  | + | 6,45 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 3,62 |  | + |  | - |  |  | + | 6,99 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,88 |  | + |  | - |  |  | + | 9,54 |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 5,16 |  | + |  | - |  |  | + | 84,78 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 1,72 |  | + |  | - |  |  | + | 4,22 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 0,86 |  | + |  | - |  |  | + | 4,67 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 5,41 |  | + |  | - |  |  | + | 142,73 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 3 |  | + |  | - |  |  | + | 177,99 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 1,74 |  | + |  | - |  |  | + | 0,24 |  | - |  |  |  |
| 12 | 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | 6,5 | СПК Колхоз «Плосковский» | + | Право собственности | - |  | СПК Колхоз «Плосковский» | + | н/д | Право собственности | - |  |  | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п.11 ПП РФ от 08.08.2012 №808) |

# Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

# Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах района

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в облуживании теплоснаб-жающей организации | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие тепловых сетей в обслуживании тепло-снабжающей организации |
| 1 | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | + | МУП «Третьяковский коммунальщик» | + |
| 2 |  | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  | + |  | + |
| 3 |  | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  | + |  | + |
| 4 |  | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  | + |  | + |
| 5 |  | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  | + |  | + |
| 6 |  | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  | + |  | + |
| 7 |  | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  | + |  | + |
| 8 |  | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  | + |  | + |
| 9 |  | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  | + |  | + |
| 10 |  | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  | + |  | + |
| 11 |  | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  | + |  | + |
| 12 | 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | СПК Колхоз «Плосковский» | + | СПК Колхоз «Плосковский» | + |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях покрытия существующих и перспективных нагрузок потребителей, повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются изменения зон действия источников тепловой энергии, приведенные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Программа переключения тепловых нагрузок котельных на территории Третьяковского района на другие источники тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Состав мероприятия | Год реализации | Переключаемая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная по адресу с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а | Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а | 2023-2024 | 1,00 |
| Модульная котельная по адресу с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а | Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а | 2025-2026 | 1,30 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, ул Титова, 59а на котельную расположенную в с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 2023-2025 | 0,11 |

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По состоянию на 01.01.2022 бесхозяйные участки тепловых сетей, не определены.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления Третьяковского района до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ РАЙОНА СЛАВГОРОД

# Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Программой газификации Алтайского края на 2021-2025 гг. газификация Третьяковского района не предусмотрена.

# Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения газоснабжение источников тепловой энергии отсутствует.

# Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно – коммунальными услугами» глава 3 «Газификация Алтайского края» (постановление Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 года № 297) не предусмотрена.

Также необходимо учесть значения годовых расходов топлива и максимальных часовых расходов топлива при расчетной температуре наружного воздуха и в летний период на существующих источниках теплоснабжения.

Прогнозные значения расходов топлива на источниках тепловой энергии представлены в разделе 8 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 10 «Перспективные топливные балансы».

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основной целью Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России №174 от 28.02.2017, является содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

В рассматриваемом документе рассчитаны прогнозные значения спроса на электрическую энергию и электрическую мощность, а также возможности покрытия спроса на электрическую мощность и электрическую энергию с высокой вероятностью реализации мероприятий по вводу и выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке генерирующего оборудования.

В таблице 14.1 приведена региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2025 года.

В таблице 14.2 приведена региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации по энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на период до 2023 года.

Таблица 14.1 – Региональная структура перспективных балансов мощности с учётом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, МВт

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 1884 | 1882 | 1873 | 1911 | 1810 | 1894 | 1913 | 1924 | 1926 | 1928 | 1929 |
| Покрытие (установленная мощность) в том числе: | 1546,6 | 1559,1 | 1589 | 1571 | 1686,5 | 1692,5 | 1742,5 | 1762,5 | 1762,5 | 1762,5 | 1762,5 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 1536,6 | 1544,1 | 1549 | 1531 | 1566,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 | 1572,5 |
| ВИЭ | 10 | 15 | 40 | 40 | 120 | 120 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Таблица 14.2 – Региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учётом вводов с высокой вероятностью реализации. Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края, млрд. кВт*ч 4

| ЭС Республики Алтай и Алтайского края | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электри-ческой энергии) | 10,682 | 10,837 | 10,754 | 10,795 | 10,608 | 10,195 | 10,815 | 10,886 | 10,901 | 10,947 | 10,914 |
| Покрытие (производство электриче-ской энергии) в том числе: | 7,4925 | 7,7278 | 7,381 | 6,944 | 6,276 | 7,108 | 7,14 | 7,669 | 7,729 | 8,096 | 8,096 |
| АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 7,4867 | 7,7136 | 7,358 | 6,897 | 6,217 | 6,98 | 6,949 | 7,39 | 7,417 | 7,784 | 7,784 |
| ВИЭ | 0,0058 | 0,0141 | 0,023 | 0,047 | 0,06 | 0,128 | 0,191 | 0,279 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | 3,1895 | 3,1092 | 3,373 | 3,851 | 4,332 | 3,087 | 3,675 | 3,217 | 3,172 | 2,851 | 2,818 |

Из приведенных выше таблиц следует, что в энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края в период 2020-2025 годов прогнозируется дефицит собственной электрической мощности и электроэнергии. Покрытие указанного дефицита планируется осуществить за счет перетоков электрической мощности и электроэнергии из смежных энергосистем.

В схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2020-2025 годов определены основные (с высокой долей вероятности) и дополнительные (не учитываемые при расчете режимно-балансовой ситуации) объемы ввода и вывода генерирующего оборудования по ОЭС и ЕЭС России на 2020-2025 г.г. Применительно к энергосистеме Алтайского края в схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2020-2025 годов приняты следующие решения:

- объемы вводов генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации:

- ввод солнечных агрегатов на Курьинской СЭС (1,2) в 2021 году суммарной электрической мощностью 30 МВт;

- ввод солнечных агрегатов на Славгородской  СЭС (1,2.) в 2021-2022 годах суммарной электрической мощностью 40 МВт.

Указом губернатора Алтайского края № 72 от 30.04.2019 года утверждена схема и программа «Развитие электроэнергетики Алтайского края на 2020 – 2024 годы».

В данном документе указано, что Схема и программа сохраняют преемственность и взаимосвязь со схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2019 -2025 годы.

На основании проведенного выше анализа «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2020 – 2026годов» можно сделать следующие выводы: энергостистема Республики Алтай и Алтайского края в период 2020- 2026 гг является дефицитной.

# Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в настоящем документе не предусмотрены.

# Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения не представлена, взаимосвязь с программой развития Единой энергетической системы России и программой развития электроэнергетики Алтайского края выявить не представляется возможность.

# Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке схемы водоснабжения Третьяковского района необходимо учесть прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии.

Прогнозные годовые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в разделе 3 настоящего документа и в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района 	на период до 2031 года. Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

Существующее состояние теплоснабжения на территории Третьяковского района характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для сельского поселения развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

- к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения сельского поселения.

# Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения

##### Таблица 15.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности систем теплоснабжения котельных МУП «Третьяковский коммунальщик», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |  | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |  | 113,76 | 113,76 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 |  | 56,87 | 56,87 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |  | 5,38 | 5,38 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  | 2,56 | 2,56 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  | 2,56 | 2,56 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 | 2,82 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  | 2,82 | 2,82 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 | 15,709 |  | 15,709 | 15,709 |
| 4.1 | – в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 |  | 6,257 | 6,257 |
| 4.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 | 6,257 |  | 6,257 | 6,257 |
| 4.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | тыс. Гкал | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 |  | 9,452 | 9,452 |
| 4.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 | 9,452 |  | 9,452 | 9,452 |
| 4.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 | 22,514 |  | 22,514 | 22,514 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  | 5900 | 5900 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  | 0,004 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 | 49,569 |  | 49,569 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  | 0,315 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |  | 0,0005 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |  | 1,572 |

##### Таблица 15.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» в зоне деятельности ЕТО № 1

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 | 77,93 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 | 3,876 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 199,28 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 42538 | 37474 | 32410 | 27346 | 22282 | 17218 | 12154 | 7090 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 | 58,01 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 | 4,923 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | % | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 | 1,558 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 | 225,30 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 144,22 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час/год | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 23294 | 18230 | 13166 | 8102 | 3038 | -2026 | -7090 | -12154 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 | 236,46 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 45576 | 40512 | 35448 | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,10 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,425 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 30384 | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 | 86,37 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 | 109,78 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 | 78,96 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 | 231,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 187,85 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 7596 | 2532 | -2532 | -7596 | -12660 | -17724 | -22788 | -27852 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 84,97 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 | 183,40 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 | 155,38 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 25320 | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 | 183,50 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 | 230,49 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 22788 | 17724 | 12660 | 7596 | 2532 | -2532 | -7596 | -12660 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,285 | 0,285 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 | 0,2854744 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 | 222,40 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 20256 | 15192 | 10128 | 5064 | 0 | -5064 | -10128 | -15192 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Таблица 15.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей МУП «Третьяковский коммунальщик»  в зоне деятельности ЕТО №1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 | 39,594 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 | 928,750 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 298,84 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 | 261,09 |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не самого тарифа.

Согласно общего плана финансирования проектов сумма финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по МУП «Третьяковский коммунальщик» составит всего 232,0 млн. руб.

В таблице 16.1. представлен общий план финансирования проектов ЕТО МУП «Третьяковский коммунальщик».

Таблица 16.1 Общий план финансирования проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения МУП «Третьяковский коммунальщик», тыс. руб.

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | Предложения по источникам инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект №1 по реконструкции котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 к модульной котельной | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  | 38500 | 38500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |  |  |  |
| Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протя-женностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 25000 | 58500 | 58500 | 55000 | 35000 |  |  |  | Итого 232000 |  |

Информация от СПК Колхоз «Плосковский» по источнику финансирования не представлена.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой моделей. Результаты расчетов НВВ и ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлены в табл. 16.2.

Таблица 16.2 Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей от ЕТО №1, без НДС

Величина амортизационных отчислений и прибыльной составляющей  в НВВ тарифов по производству и передаче тепловой энергии по ЕТО №1, составили 34,18 % в 2022 году и 53,39 % в 2023 году. При этом общая сумма расходов на инвестиции за счет тарифов составит 232,0 млн. руб. с НДС.

Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом по Третьяковскому району представлены на рис. 16.1.

Рисунок 16.1 Последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения в целом

Как видно из рис. 16.1 при предложенной схеме финансирования проектов темп роста НВВ тарифа на тепловую энергию (2,02 раз), в целом  будет выше темпа роста НВВ по прогнозу СЭР (1,5 раз). Таким образом, тарифы, действующие на момент актуализации схемы теплоснабжения, не позволяют выполнить предложенные инвестиционные проекты за счет конечного потребителя.

Следует отметить, что при утверждении тарифов на 2021 год объем полезного отпуска, принимаемый в тарифе составил 19,452 тыс. Гкал, плановая величина реализуемой тепловой энергии с 2022 года по 2031 год принята в размере 15,709 тыс. Гкал, что имеет значение при определении тарифных последствий.

Принятие в расчетный период  2022-2031 полезного отпуска в размере 15,709 тыс. Гкал и возврата инвестиций регулируемой организации в период действия схемы теплоснабжения, предложенные проекты невозможны к реализации путем утверждения инвестиционной программы для ресурсоснабжающей организации, в связи с недоступностью тарифов для категории потребителей «население».

Изменения тарифов для конечных потребителей за период 2021-2031 г.г. приведен в таблице 16.3.

Таблица 16.3 Изменения тарифа для потребителей ЕТО №1 за период 2021-2031 г.г.

Как видно из таблицы 16.3 расчетная цена на тепловую энергию для конечного потребителя МУП «Третьяковский коммунальщик» выше расчетной цены на тепловую энергию по прогнозу СЭР.

При расчете ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей видно, что тариф (расчетный) на тепловую энергию возрастет с 2336,72 руб./Гкал в 2021 году до 5107,49 руб./Гкал в 2031 году. Темп роста составит 202% с учетом инвестиций, снижения объемов полезного отпуска и окупаемости проектов.