ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 - 2031 ГОДА

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

(Актуализация на 2024 год)

2023 год

Оглавление

1 Функциональная структура теплоснабжения	6

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	6

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	7

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями	8

1.4 Описание зон действия производственных и ведомственных источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	8

1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	9

2 Источники тепловой энергии	10

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	10

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности (с учетом абз. 2 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)	14

2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных (абз. 3 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)	15

2.4 Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных	15

2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных	16

2.6 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных	17

2.7 Среднегодовая загрузка оборудования котельных	17

2.8 Способы учет тепла, отпущенного в тепловые сети	18

2.9 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	18

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	19

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

2.12 Проектный и установленный топливный режим0	20

2.13 Сведения о резервном топливе котельных	21

2.14 Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных	21

3 Тепловые сети, сооружения на них	22

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	22

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	24

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	25

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	26

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	26

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	27

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	27

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	27

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	28

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	32

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	32

3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	33

3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	34

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года	34

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	37

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	37

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	37

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	38

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	39

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	39

3.21 Перечень бесхозяйных тепловых сетей	39

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	40

4 Зоны действия источников тепловой энергии	40

5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	42

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	42

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	43

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	44

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	44

5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	47

5.6 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	48

5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	49

6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	49

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	49

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	52

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	53

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	53

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	54

7 Балансы теплоносителя	54

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	54

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	56

8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	57

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	58

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	62

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	62

8.4 Описание использования местных видов топлива	63

8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	63

8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	63

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	63

9 Надежность теплоснабжения	63

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	64

9.2 Частота отключений потребителей	67

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	67

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	68

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	68

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	69

10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	69

11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	70

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	70

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	71

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	71

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	72

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	72

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	73

12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	73

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	73

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	73

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	74

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	74

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	74

Приложение 1 «Графическая часть»	75

# 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В централизованном теплоснабжении объектов Третьяковского района Алтайского края (далее – район) принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

МУП «Третьяковский коммунальщик» осуществляет производство и услуги по передаче тепловой энергии от одиннадцати муниципальных котельных, переданных в хозяйственное ведение.

СПК Колхоз «Плосковский» осуществляет производство тепловой энергии на котельной, расположенной по адресу: Третьяковский район, с. Плоское, ул. Центральная, 79, владеющей на праве собственности.

По сравнению с предыдущей редакцией действующей схемы теплоснабжения, число теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, к 01.01.2023 года не изменилось. Котельные, эксплуатируемые МУП «Старт» в конце 2021 года перешли в эксплуатацию к МУП «Третьяковский коммунальщик». Дополнительно в хозяйственное ведение МУП «Третьяковский коммунальщик» была передана котельная, расположенная в с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная, котельная в с. Михайловка и в Котельная п. Первомайский переданы в СОШ.

1.2. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

В зоне действия котельных и тепловых сетей МУП «Третьяковский коммунальщик» отсутствует автоматизированный диспетчерский пункт, отвечающий за контроль параметров работы котельных. Информация о диспетчерской службе СПК Колхоз «Плосковский»не представлена.

Кроме того, на территории района функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба «112» в составе МКУ по Делам ГОЧС и Единая Дежурно-диспетчерская Служба (далее – ЕДДС).

ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее по тексту – ДДС) экстренных и оперативных служб и организаций (объектов) сельских поселений по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

ЕДДС осуществляет прием и передачу сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – РСЧС), прием сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативное доведение данной информации до соответствующих ДДС экстренных и оперативных служб и организаций (объектов), координацию совместных действий ДДС, оперативное управление силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещение руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

1.3 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями

Теплоснабжающие организации на территории Третьяковского района имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой. Работа с конечным потребителем осуществляется МУП «Третьяковский коммунальщик» в зоне деятельности ЕТО №1, СПК Колхоз «Плосковский» в зоне деятельности ЕТО № 2.

1.4 Описание зон действия производственных и ведомственных источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории района функционирует ряд ведомственных источников тепловой энергии, имеющих изолированные зоны действия и обеспечивающих потребности в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения).

Таблица 1.4.1 – Информация об организациях, имеющих котельные и не осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения района

| Наименование объекта | Место нахождения |
| --- | --- |
| ГУП ДХ АК Юго-Западное ДРСУ филиал Третьяковский | Староалейский сельсовет |
| СПК колхоз Алей | Староалейский сельсовет |
| ООО Третьяковский маслосырзавод | Староалейский сельсовет |
| ООО Третьяковский элеватор | Третьяковский сельсовет |
| Дошкольная группа МКОУ Новоалейская СОШ | Новоалейский сельский совет |
| МКОУ Новоалейская СОШ | Новоалейский сельский совет |
| МКОУ Первокаменская СОШ | Первокаменский сельский совет |
| Михайловская СОШ, филиал МКОУ Третьяковская СОШ | Третьяковский сельский совет, с. Михайловское |
| Первомайская СОШ, филиал МКОУ Третьяковская СОШ | Третьяковский сельский совет , с. Первомайское |
| Детский сад Росинка, филиал МБДОУ детский сад Солнышко | Садовая |

Объекты используют угольное топливо.

1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территории района зоны индивидуального теплоснабжения сформированы в основном на территории усадебной застройки. Число таких зон равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Зоны индивидуального теплоснабжения локализованы около зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории индивидуальных одноэтажных или двухэтажных зданий. Точная информация о количестве и установленной мощности иных индивидуальных теплогенераторов отсутствует.

В зоне индивидуального теплоснабжения отсутствуют крышные котельные многоквартирных жилых домов.

# 2 Источники тепловой энергии

Источников тепловой энергии, отнесенных к ценовой зоне на территории района нет. Источников комбинированной выработки нет.

Руководствуясь п. 11 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке систем теплоснабжения» описание эксплуатационных показателей функционирования котельных, не отнесенных к ценовым зонам выполнено отдельно по каждой ЕТО (единой теплоснабжающей организации).

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Зона деятельности ЕТО № 1:  Котельные МУП «Третьяковский коммунальщик»

Таблица 2.1.1 Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне их деятельности ЕТО № 1

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной (отпуск), кг у.т./Гкал | Дата обследования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | КВр - 1,25 | 1 | 2021 | 1,08 | 4,32 |  | 71,7% | 199,28 | н/д |
|  |  | КВр - 1,25 | 1 | 2021 | 1,08 |  |  | 71,7% |  | н/д |
|  |  | КВр - 1,25 | 1 | 2021 | 1,08 |  |  | 71,7% |  | н/д |
|  |  | КВр - 1,25 | 1 | 2021 | 1,08 |  |  | 71,7% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | КВр-1,0 | 1 | 2021 | 0,86 | 3,44 |  | 63,7% | 224,20 | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 63,7% |  | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 63,7% |  | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 63,7% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | КВ-1,0 КБ (К) | 1 | 2021 | 0,86 | 1,72 |  | 63,4% | 225,30 | н/д |
|  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 63,4% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | КВр-0,8 | 1 | 2018 | 0,69 | 2,41 |  | 62,8% | 227,60 | н/д |
|  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 62,8% |  | н/д |
|  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,86 |  |  | 62,8% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | КВр-0,4-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,34 | 0,88 |  | 63,2% | 226,20 | н/д |
|  |  | КВр-0,63-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,54 |  |  | 63,2% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | КВм 2,0 | 1 | 2018 | 1,72 | 5,16 |  | 78,0% | 183,10 | н/д |
|  |  | КВм 2,0 | 1 | 2018 | 1,72 |  |  | 78,0% |  | н/д |
|  |  | КВм 2,0 | 1 | 2018 | 1,72 |  |  | 78,0% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | КВ-1,0 | 1 | 2017 | 0,86 | 1,72 |  | 62,9% | 227,20 | н/д |
|  |  | КВ-1,0 | 1 | 2017 | 0,86 |  |  | 62,9% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | КВ-0,4 | 1 | 2007 | 0,344 | 1,402 |  | 61,7% | 231,50 | н/д |
|  |  | КВр-0,6 К (К) | 1 | 2020 | 0,516 |  |  | 61,7% |  | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2022 | 0,542 |  |  | 61,7% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | КВр-1,0-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,86 | 2,36 |  | 77,9% | 183,40 | н/д |
|  |  | Квр-1,74-95-ОУР | 1 | 2021 | 1,5 |  |  | 77,9% |  | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | Квр-1,74-95-ОУР | 1 | 2021 | 1,5 | 1,5 |  | 77,9% | 183,50 | н/д |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | КВр-1,00К "Теплотрон" | 1 | 2009 | 0,86 | 1,74 |  | 61,6% | 231,90 | н/д |
|  |  | КВр-0,4 МВт | 1 | 2018 | 0,34 |  |  | 61,6% |  | н/д |
|  |  | КВр-0,63-95-ОУР | 1 | 2021 | 0,54 |  |  | 61,6% |  | н/д |

Как следует из таблицы 2.1.1, суммарная установленная тепловая мощность 11 ти -котельных в зоне деятельности ЕТО № 1 составляет 26,65 Гкал/ч. Основной парк котельного оборудования представлен котлами различной мощности производителей: КВр.

Таблица 2.1.2 Состав и технические характеристики основного оборудования СПК Колхоз «Плосковский»

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной (отпуск), кг у.т./Гкал | Дата обследования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – каменный уголь /Резервное – каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПК Колхоз «Плосковский» | КВТ-0,8 | 3 | н/д |  | 6,5 |  | 78,9% | 181 | н/д |

Суммарная установленная тепловая мощность котельной СПК Колхоз «Плосковский» составляет 6,5 Гкал/ч. Основной парк котельного оборудования представлен котлами КВТ.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии,  ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности (с учетом абз. 2 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)

По котельным, эксплуатируемым МУП «Третьяковский коммунальщик» и СПК Колхоз «Плосковский» ограничений тепловой мощности нет.

В таблице 2.2.1 представлены значения установленной и располагаемой тепловой мощности.

Таблица 2.2.1 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность, котельных в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/час

| п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 4,32 | 0 | 4,32 | 0,021 | 4,299 |
| 2 | 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 3,44 | 0 | 3,44 | 0,025 | 3,415 |
| 3 | 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,009 | 1,711 |
| 4 | 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 2,41 | 0 | 2,41 | 0,006 | 2,404 |
| 5 | 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,88 | 0 | 0,88 | 0,006 | 0,874 |
| 6 | 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 5,16 | 0 | 5,16 | 0,020 | 5,140 |
| 7 | 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 1,72 | 0 | 1,72 | 0,005 | 1,715 |
| 8 | 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 1,40 | 0 | 1,40 | 0,006 | 1,396 |
| 9 | 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 2,36 | 0 | 2,36 | 0,019 | 2,341 |
| 10 | 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,016 | 1,484 |
| 11 | 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 1,74 | 0 | 1,74 | 0,003 | 1,737 |
| 12 | 2 | ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | 6,5 | 0 | 6,5 | 0,000 | 6,500 |

Суммарные ограничения тепловой мощности по котельным, представленным в таблице 2.2.1 отсутствуют.

2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных (абз. 3 п. 16 приказа Минэнерго от 05.03.2019 № 212)

Таблица 2.3.1 Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО № 1,2.

| N п/п | ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 3126,04 | 107,10 | 3018,94 | каменный уголь | 602 |
| 2 | 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 4214,88 | 127,60 | 4087,28 | каменный уголь | 916 |
| 3 | 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 996,99 | 46,70 | 950,29 | каменный уголь | 214 |
| 4 | 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 681,41 | 30,60 | 650,81 | каменный уголь | 148 |
| 5 | 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 950,47 | 30,00 | 920,47 | каменный уголь | 208 |
| 6 | 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 4096,79 | 100,90 | 3995,89 | каменный уголь | 732 |
| 7 | 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 949,93 | 24,30 | 925,63 | каменный уголь | 210 |
| 8 | 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 618,77 | 29,40 | 589,37 | каменный уголь | 136 |
| 9 | 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 1763,44 | 93,90 | 1669,54 | каменный уголь | 306 |
| 10 | 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 1369,56 | 80,00 | 1289,56 | каменный уголь | 237 |
| 11 | 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 133,12 | 17,20 | 115,92 | каменный уголь | 27 |
| 12 | 2 | ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | 2835,22 | 0,00 | 2835,22 | каменный уголь | 513 |

2.4 Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных

Таблица 2.4.1 Сведения о годах ввода в эксплуатацию котельных в зоне деятельности ЕТО № 1,2

| ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Марка котла | Год ввода в экспулатацию | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | КВр - 1,25 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр - 1,25 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр - 1,25 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр - 1,25 | 2021 | 2 |
| 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | КВр-1,0 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-1,0 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-1,0 | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-1,0 | 2021 | 2 |
| 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | КВ-1,0 КБ (К) | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | КВр-0,8 | 2018 | 5 |
|  |  |  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-1,0-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | КВр-0,4-95-ОУР | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | КВр-0,63-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | КВм 2,0 | 2018 | 5 |
|  |  |  |  | КВм 2,0 | 2018 | 5 |
|  |  |  |  | КВм 2,0 | 2018 | 5 |
| 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | КВ-1,0 | 2017 | 6 |
|  |  |  |  | КВ-1,0 | 2017 | 6 |
| 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | КВ-0,4 | 2007 | 16 |
|  |  |  |  | КВр-0,6 К (К) | 2020 | 3 |
| 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | КВр-1,0-95-ОУР | 2021 | 2 |
|  |  |  |  | Квр-1,74-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | Квр-1,74-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | КВр-1,00К "Теплотрон" | 2009 | 14 |
|  |  |  |  | КВр-0,4 МВт | 2018 | 5 |
|  |  |  |  | КВр-0,63-95-ОУР | 2021 | 2 |
| 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | КВТ-0,8 | н/д |  |

Из приведенных таблицы следует, что средневзвешенный срок службы котлов котельных составляет 4 года.

2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных

Таблица 2.5.1 Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных в зонах деятельности ЕТО № 1,2

| ЕТО | ТСО | Адрес | Схема теплоснабжения от котельной | Температурный график регулирования отпуска тепла в 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | закрытая | 95/70 |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | закрытая | 95/70 |
| 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | СПК Колхоз «Плосковский» | закрытая | 95/70 |

2.6 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

Таблица 2.6.1 Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных в зонах деятельности ЕТО № 1,2

| ЕТО | ТСО | Адрес | Схема теплоснабжения от котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | закрытая |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | закрытая |
| 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | СПК Колхоз «Плосковский» | закрытая |

2.7 Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Таблица 2.7.1 Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зонах деятельности ЕТО № 1 ,2

| N п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 4,32 | 3126,04 | 136 |
| 2 | 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 3,44 | 4214,88 | 284 |
| 3 | 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 1,72 | 996,99 | 87,99 |
| 4 | 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 2,41 | 681,41 | 42,95 |
| 5 | 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,88 | 950,47 | 249,88 |
| 6 | 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 5,16 | 4096,79 | 184,99 |
| 7 | 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 1,72 | 949,93 | 128,56 |
| 8 | 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 1,4018 | 618,77 | 163,71 |
| 9 | 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 2,36 | 1763,44 | 73,72 |
| 10 | 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 1,5 | 1369,56 | 102,69 |
| 11 | 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 1,74 | 133,12 | 15,91 |
| 12 | 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | 6,5 | 2835,22 | 104 |

2.8 Способы учет тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.8.1 Данные по приборам учета в зонах деятельности ЕТО № 1

| N п/п | ЕТО | ТСО | № СТ | Адрес котельной | Наименование прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | отсутствует ПУ |
| 2 | 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | отсутствует ПУ |
| 3 | 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | отсутствует ПУ |
| 4 | 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | отсутствует ПУ |
| 5 | 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | отсутствует ПУ |
| 6 | 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | отсутствует ПУ |
| 7 | 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | отсутствует ПУ |
| 8 | 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | отсутствует ПУ |
| 9 | 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | отсутствует ПУ |
| 10 | 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | отсутствует ПУ |
| 11 | 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | отсутствует ПУ |
| 12 | 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | н/д |

2.9 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В 2022 году за счет бюджетных средств на 7-ми котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» были смонтированы системы водоподготовки. Данные по техническим характеристикам водоподготовительных установок и подпиточных устройств в зонах деятельности ЕТО № 1,2 не представлены.

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии и инциденты в зоне деятельности ЕТО № 1 МУП «Третьяковский коммунальщик». За 2021 год предприятием, ранее эксплуатирующим муниципальное имущество, были зафиксированы инциденты в количестве 4 единица на источниках теплоснабжения и 9 единицы на тепловых сетях, что составляет 0,118 ед./Гкал/ч и 0,23 ед./ км соответственно. Информация об авариных ситуациях на котельных и тепловых сетях за 2022 год не представлена.

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО №1 на 2021/2022 годы представлены.

Актом Ростехнадзора проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022гг от 15.11.2021 № 2079/49 установлено, что муниципальное образование Третьяковский район Алтайского края не готово к отопительному сезону:

- отсутствует тепловая изоляция трубопроводов в котельных (ПТЭ ТЭУ п. 5.2.5);

- не обеспечена подпитка тепловых сетей химически очищенной водой (ПТЭ ТЭУ п. 5.1.12);

- дымовые металлические трубы котельных не имеют антикоррозий-ного покрытия (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.23);

- отсутствует водно – химический режим тепловых энергоустановок и сетей в котельных: п. Садовый; котельной № 4 с. Староалейское, ул. Стро-ительная, 50; котельной № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная,6; котельной № 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37А; ст. Третьяково; с. Корболиха     (ПТЭ ТЭУ п. 12.1-12.4);

- расширительный бак на котельной № 4 с. Староалейское, ул. Стро-ительная, 50 и котельной № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 находится в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 2.2.2, п. 5.3.1);

- дымовая труба котельной № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная,6 в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.1);

- котельная № 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37А, котельная №1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, котельная ст. Третьяково и с. Екатерининское  находятся  в неисправном состоянии, видны следы протекания кроли, имеются видимые дефекты стен (ПТЭ ТЭУ п. 3.3.1);

- отсутствуют подпиточные насосы с электрическим приводом в ко-тельной ст. Третьяково (ПТЭ ТЭУ п. 5.1.7, 5.1.8);

- дымосос в с. Екатерининское находится в неисправном состоянии (ПТЭ ТЭУ п. 2.2.1, п. 5.3.1, п. 5.3.2);

- и т.д.

Предписания на 2022/2023 гг не представлены.

2.12 Проектный и установленный топливный режим0

Таблица 2.12.1 Топливный режим в зонах деятельности ЕТО

| N п/п | ЕТО | ТСО | №СТ | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2022 год, ккал/кг | Расход топлива, т у.т за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | каменный уголь | 4900 | 914,07 |
| 2 | 1 |  | 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | каменный уголь | 4900 | 1030,01 |
| 3 | 1 |  | 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | каменный уголь | 4900 | 376,60 |
| 4 | 1 |  | 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | каменный уголь | 4900 | 303,38 |
| 5 | 1 |  | 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | каменный уголь | 4900 | 295,89 |
| 6 | 1 |  | 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | каменный уголь | 4900 | 953,74 |
| 7 | 1 |  | 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | каменный уголь | 4900 | 353,57 |
| 8 | 1 |  | 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | каменный уголь | 4900 | 177,73 |
| 9 | 1 |  | 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | каменный уголь | 4900 | 663,45 |
| 10 | 1 |  | 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | каменный уголь | 4900 | 455,57 |
| 11 | 1 |  | 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | каменный уголь | 4900 | 90,65 |
| 12 | 2 | СПК Колхоз «Плосковский» | 12 | СПК Колхоз «Плосковский» | каменный уголь | н/д | н/д |

2.13 Сведения о резервном топливе котельных

В зонах деятельности ЕТО проектным и фактическим топливом для котельных является каменный уголь, резервным – каменный уголь.

2.14  Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

Муниципальное имущество в сфере теплоснабжения передано в хозяйственное ведение в МУП «Третьяковский коммунальщик» в конце 2021 году. Ранее имущественный комплекс обслуживал МУП «Старт». В 2022 году котельные обслуживались МУП «Третьяковский коммунальщик».

На основании вышеизложенного описание эксплуатационных показателей производится по фактически сложившимся в 2022 году зонам теплоснабжения:

- котельные: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2; с. Староалейское, ул. Советская, 4; с. Староалейское, ул. Колхозная, 6; с. Староалейское, ул. Строительная, 50; с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а; с. Корболиха ул. Полевая, 1а; п. Садовый; с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а; с. Екатерининское, ул Титова, 59а; с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная; ст. Третьяково, ул. Центральная, 25– обслуживаются МУП «Третьяковский коммунальщик» - зона 1;

- котельная СПК Колхоз «Плосковский»-  зона 2.

Таблица 2.14.1 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 272,49 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 281,90 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 42,67 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,55 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,4 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Каменный уголь |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# 3 Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

МУП «Третьяковский коммунальщик» в зоне деятельности ЕТО №1 эксплуатирует тепловые сети от котельных с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2; с. Староалейское, ул. Советская, 4; с. Староалейское, ул. Колхозная, 6; с. Староалейское, ул. Строительная, 50; с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а; с. Корболиха ул. Полевая, 1а; п. Садовый; с. Шипуниха, Михайлова, 14а; с. Екатерининское, ул Титова, 59а; с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная; ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 по договору хозяйственного ведения. Котельные вырабатывают тепловую энергию, используемую для отопления конечного потребителя. Теплотрассы смонтированы в двухтрубном исполнении надземным и подземным способом прокладки. Материальная характеристика – 3013,5 м2. Средний наружный диаметр трубопроводов – 97 мм. Для изоляции трубопроводов применяются минераловатные, полиуретановые материалы.

В настоящее время МУП «Третьяковский коммунальщик» эксплуатирует 31 136 метров тепловых сетей в однотрубном исчислении. Данные по распределению протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов приведены в таблицах 3.1.1-3.1.4

Таблица 3.1.1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 300 | 9,6 |
| 40 | 86 | 3,4 |
| 57 | 6 542 | 372,9 |
| 76 | 2 578 | 195,9 |
| 89 | 6 626 | 589,7 |
| 90 | 1 048 | 94,3 |
| 108 | 7 236 | 781,5 |
| 110 | 2 609 | 287,0 |
| 133 | 583 | 77,6 |
| 135 | 301 | 40,6 |
| 159 | 2 435 | 387,2 |
| 219 | 792 | 173,4 |
| Всего | 31 136 | 3 013 |

Таблица 3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 11 192 | 1 033 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал |  |  |
| проходной канал |  |  |
| дюкер |  |  |
| Бесканальная | 19 944 | 1 980 |
| Всего | 31 136 | 3 013 |

Таблица 3.1.3 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N1

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 32 |  |  |
| 40 |  |  |
| 57 |  |  |
| 76 |  |  |
| 89 |  |  |
| 108 |  |  |
| 133 |  |  |
| 159 |  |  |
| 219 |  |  |
| 273 |  |  |
| Всего | Сети горячего водоснабжения отсутствуют |  |

Таблица 3.1.4 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации. в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N1

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 20 860 | 1 847 |
| С 1991 по 1998 | 1 668 | 123 |
| С 1999 по 2003 | 0 |  |
| С 2004 | 8 608 | 1 043 |
| Всего | 31 136 | 3 013 |

Информация об эксплуатации тепловых сетей от СПК Колхоз «Плосковский» не представлена.

Паровые сети на территории района отсутствуют.

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Прокладка тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 осуществлена надземным и подземным способом. Основная часть трубопроводов изолирована минеральной ватой.

Компенсирующие устройства на тепловых сетях, введенных в эксплуатацию до 2000-х годов П-образные, в 2000-х годах сильфонные компенсаторы.

Грунты в местах прокладки тепловых сетей характеризуются несколькими типами почв, между которыми нет резкого разграничения, так как они плавно переходят из одного вида в другой. Большую часть территории в интервале высот до 800 м, занимают темно-серые и серые оподзоленные почвы, развитые на суглинисто-щебнистых делювиально-дефлюкционных отложениях. Глубина промерзания грунтов зависит от метологического состава, рельефа, степени покрытия снеговым покровом. Нормативная глубина промерзания суглинков 1,8 м.

Таблица 3.3.1 Наименее надежные участки тепловой сети

| № п/п | № котельной | Участок | Диаметр, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Нагрузка потребителей, подключенных к участку, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Участки тепловых сети в зоне деятельности ЕТО №2 не представлены.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО №1 используются чугунные и стальные задвижки, на малых диаметрах тепловой сети используются шаровые краны. На вновь вводимых и капитально отремонтированных тепловых сетях устанавливаются дисковые затворы.

Типы и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО №2 не представлены.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловых пунктов и насосных станций в системе тепловых сетей МУП «Третьяковский коммунальщик» нет. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

Для установки оборудования и арматуры тепловых сетей в районе используются железобетонные колодцы.

Таблица 3.5.1 Информацию о количестве и месте нахождения колодцев в зоне деятельности ЕТО № 1

| №п/п | Наименование котельной | Количество тепловых колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | н/д |
| 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | н/д |
| 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | н/д |
| 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | н/д |
| 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | н/д |
| 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | н/д |
| 7 | Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | н/д |
| 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | н/д |
| 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | н/д |
| 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | н/д |
| 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | н/д |

Таблица 3.5.2 Информацию о количестве и месте нахождения колодцев в зоне деятельности ЕТО № 2

| №п/п | Наименование котельной | Количество тепловых колодцев |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК Колхоз «Плосковский» | н/д |

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Температурные графики для котельных в район, зоны деятельности ЕТО №1 согласованы Главой администрации в соответствии с таблицей 2.5.1 «Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных в зонах деятельности ЕТО № 1,2».

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии, в том числе по зонам деятельности ЕТО.

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрические графики, в разрезе теплоисточников, представлены на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Данные по статистике отказов тепловых сетей предоставлены теплоснабжающей организацией за 2021 год. За 2022 год информация не представлена.

Таблица 3.9.1 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,22 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.2 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,27 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.3 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,60 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.4 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,52 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.5 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37ав зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.6 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1ав зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.7 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная п. Садовый в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.8 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.9 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,48 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.10 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0,13 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.9.11 Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»  котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за  2022 год

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 за 2022 год отсутствует.

3.10  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей не ведется.

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностические и ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Третьяковский коммунальщик» ведутся с нарушениями.

Планом мероприятий по подготовке сетей и оборудования к прохождению ОЗП, планом проведения ремонтных, регламентных работ тепловых сетей и оборудования необходимо:

- после окончания отопительного сезона проводить гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность;

(Испытания не проводились).

- провести шурфовки участков тепловых сетей;

(Информация по неудовлетворительному состоянию сетей не представлена. Копии составленных актов отсутствуют).

- провести осмотры, промывки, очистки грязевиков;

(Совместные акты с теплоснабжающей организацией не представлены);

-  выполнить необходимое техническое освидетельствование и диагностику оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

(Информация не представлена).

Факты эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации отсутствуют.

Актом Ростехнадзора проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022гг от 15.11.2021 № 2079/49 установлено:

- при эксплуатации тепловых энергоустановок не осуществляется систематический контроль за зданиями и сооружениями (ПТЭ ТЭУ п. 3.1.2, 3.1.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5)

- в организации отсутствует система технического обслуживания и ремонта оборудования котельных и тепловых сетей (ПТЭ ТЭУ п. 2.7.1, 2.7.3, 2.7.8, 2.7.9)

- не обеспечено содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии (расширительный бак котельной №4  в неисправном состоянии), что не обеспечивает безаварийную, безопасную эксплуатацию и соблюдение технологических операций на тепловых энергоустановках (ПТЭ ТЭУ п. 2.2.1, 5.3.1).

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 не представлены.

3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей должен производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту должны проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт должен проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов, аварийных актов и т.п. Перечень ремонтных работ по капитальному ремонту не предоставлен.

Информация о том, что МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности ЕТО№1) ежегодно проводит гидравлические испытания (опрессовку) тепловых сетей на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения не представлена.  Испытания тепловых сетей на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери, возможно, осуществляются. СПК Колхоз «Плосковский» (зона деятельности ЕТО№2) информация не представлена.

3.13  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Объемы нормативных потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1 утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края от 31.03.2022 № 188 в размере 8427,1 Гкал/год.

Информация по зонам деятельности ЕТО № 2 не представлена.

3.14  Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Таблица 3.14.1 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 1454,42 | 44% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 630,00 | 23% |

Таблица 3.14.2 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 1141,17 | 22% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 655,00 | 16% |

Таблица 3.14.3 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 382,94 | 26% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 142,00 | 18% |

Таблица 3.14.4 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 542,40 | 44% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 48,00 | 13% |

Таблица 3.14.5 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 113,41 | 12% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 288,00 | 29% |

Таблица 3.14.6 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 2952,26 | 48% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 1035,0 | 26% |

Таблица 3.14.7 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная п. Садовый

МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 180,51 | 18% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 149,00 | 21% |

Таблица 3.14.8 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 58,69 | 9% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 168,00 | 31% |

Таблица 3.14.9 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 1495,38 | 44% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 1265,00 | 54% |

Таблица 3.14.10 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д |  | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 2849,00 | 86% |

Таблица 3.14.11 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик» Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 за 2022 год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | 25,44 | 6% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 6,00 | 6% |

Таблица 3.14.12 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии СПК Колхоз «Плосковский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 за 2022год, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал/год | Фактические потери тепловой энергии, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д |

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  в зоне деятельности ЕТО № 1 и ЕТО № 2 не предоставлены.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей по отоплению осуществляется по независимой схеме. Система теплоснабжения по ГВС – отсутствует.

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне деятельности ЕТО № 1,2 приведены в таблице 3.17.1 – 3.17.2.

Таблица 3.17.1 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (ЕТО №1)

| № котельной | Количество установленных приборов, шт. | Количество объектов без приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета потребителей, % | Доля полезного отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | н/д | н/д | н/д | н/д |
| "Котельная п. Садовый | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт)" | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.17.2 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (ЕТО №2)

| № котельной | Количество установленных приборов, шт. | Количество объектов без приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета потребителей, % | Доля полезного отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК Колхоз «Плосковский» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д |

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В зоне действия тепловых сетей, обслуживаемых МУП «Третьяковский коммунальщик» функционируют диспетчерский пункт, отвечающий за диспетчеризацию аварийно-восстановительного ремонта, регистрацию заявок на устранение неисправностей системы. Кроме того, на территории района функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба «112» в составе МКУ по Делам ГОЧС и  Единая Дежурно-диспетчерская Служба Муниципального Образования».  Ее функции описаны в пункте 1.2.

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют в зоне действия ЕТО № 1,2.

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети»,

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

3.21 Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей информация группируется в таблице:

Таблица 3.21.1 Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности  МУП «Третьяковский коммунальщик»

| № п/п | Адрес | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Диаметр, мм | Тип сетей | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № … |  |  |  |  |  |

3.22  Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

# 4 Зоны  действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников приведены на рисунке 4.1. и сгруппированы в таблицы 4.1- 4.2

Рисунок 4.1 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Таблица 4.1 – Перечень источников тепловой энергии МУП «Третьяковский коммунальщик»

| № СТ | Адрес или наименование котельной |
| --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |
| 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |
| 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |
| 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |
| 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |
| 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |
| 7 | "Котельная п. Садовый |
| 8 | МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт)" |
| 9 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |
| 10 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |
| 11 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |

Таблица 4.2 – Перечень источников тепловой энергии СПК Колхоз «Плосковский»

| № СТ | Адрес или наименование котельной |
| --- | --- |
| 12 | СПК Колхоз «Плосковский» |

# 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В зоне деятельности ЕТО №1 МУП «Третьяковский коммунальщик» по состоянию на 01.01.2023 года нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 5,38 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час на 01.01.2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Нагрузка ГВС | Сумма |
| 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 1,00 | - | 1,00 |
| 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1,30 | - | 1,30 |
| 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 0,29 | - | 0,29 |
| 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 0,24 | - | 0,24 |
| 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,30 | - | 0,30 |
| 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 1,34 | - | 1,34 |
| 7 | "Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт)" | 0,20 | - | 0,20 |
| 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 0,14 | - | 0,14 |
| 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 0,38 | - | 0,38 |
| 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 0,11 | - | 0,11 |
| 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 0,08 | - | 0,08 |
|  | Итого | 5,38 | 0 | 5,38 |

В зоне деятельности ЕТО №2 СПК Колхоз «Плосковский» по состоянию на 01.01.2023 года нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 0,84 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час на 01.01.2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Нагрузка горячего водоснабжения | Сумма |
| 1 | СПК Колхоз «Плосковский» | 0,84 | - | 0,84 |

## 5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В зоне деятельности ЕТО №1 МУП «Третьяковский коммунальщик» по состоянию на 01.01.2023 года расчетная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии составляет 7,04 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/час на 01.01.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |
| 1 | Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 1,00 | 0,17 | 1,17 |
| 2 | Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1,30 | 0,14 | 1,44 |
| 3 | Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
| 4 | Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 0,24 | 0,07 | 0,31 |
| 5 | Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | 0,30 | 0,04 | 0,34 |
| 6 | Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 1,34 | 0,20 | 1,54 |
| 7 | "Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт)" | 0,20 | 0,07 | 0,27 |
| 8 | Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
| 9 | Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 0,38 | 0,12 | 0,50 |
| 10 | Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 0,11 | 0,16 | 0,27 |
| 11 | Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
|  | Итого | 5,38 | 1,09 | 6,47 |

В зоне деятельности ЕТО №2 СПК Колхоз «Плосковский» по состоянию на 01.01.2023 года нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 0,99 Гкал/ час.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/час на 01.01.2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |
| 1 | СПК Колхоз «Плосковский» | 0,84 | 0,15 | 0,99 |

## 5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении», для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню условий, определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.
         Информация о применении отопления жилых помещений в многоквартирных домах района с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

## 5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 5.4.1- Тепловые нагрузки и значения теплопотребления абонентов в зоне деятельности ЕТО № 1 МУП «Третьяковский коммунальщик» на 01.01.2023

| № котельной | Группа потребителей | Количество зданий |  | Нагрузка, Гкал/час |  |  | Суммарное теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с приборами учета | Отопительно-вентиляционная | ГВС | ВСЕГО | По приборам учета | Расчетным способом | ВСЕГО | в тч ГВС | Отопление |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | жилые здания |  |  | 0,51 | 0 | 0,508 |  |  | 1241,3 | 0 | 1 241,30 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,19 | 0 | 0,187 |  |  | 457,149 | 0 | 457,15 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 | 0,305 | 0 | 0,305 |  |  | 437,441 | 0 | 437,44 |
|  | Итого | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |  |  | 2135,89 | 0 | 2135,89 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | жилые здания |  |  | 0,37 | 0 | 0,372 |  |  | 908,539 | 0 | 908,54 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,69 | 0 | 0,689 |  |  | 1863,1 | 0 | 1 863,10 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0,239 |  |  | 583,89 | 0 | 583,89 |
|  | Итого | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 1,300 |  |  | 3355,529 | 0 | 3355,53 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | жилые здания |  |  | 0,02 | 0,000 | 0,022 |  |  | 54,64 |  | 54,64 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,27 | 0,000 | 0,268 |  |  | 593,167 |  | 593,17 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,290 | 0,000 | 0,290 |  |  | 647,807 | 0,000 | 647,807 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | жилые здания |  |  | 0,10 | 0 | 0,104 |  |  | 252,949 | 0 | 252,95 |
|  | общественно-деловые здания |  |  |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | производственные объекты | 0 | 0 | 0,136 | 0 | 0,136 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,240 | 0 | 0,240 |  |  | 252,949 | 0,000 | 312,012 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а | жилые здания |  |  | 0,01 | 0 | 0,010 |  |  | 24,823 | 0 | 24,82 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,290 | 0 | 0,290 |  |  | 672,391 | 0 | 672,39 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,300 | 0 | 0,300 |  |  | 697,214 | 0 | 697,214 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | жилые здания |  |  | 0,71 | 0 | 0,713 |  |  | 1741,74 | 0 | 1 741,74 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,49 | 0 | 0,494 |  |  | 893,622 | 0 | 893,62 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,134 |  |  | 326,365 | 0 | 326,37 |
|  | Итого | 0 | 0 | 1,340 | 0 | 1,340 |  |  | 2961,727 | 0 | 2961,727 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | жилые здания |  |  | 0,03 | 0 | 0,029 |  |  | 71,995 | 0 | 72,00 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,171 | 0 | 0,171 |  |  | 487,766 | 0 | 487,77 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0,200 |  |  | 559,761 | 0 | 559,761 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | жилые здания |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,140 | 0 | 0,140 |  |  | 382,121 | 0 | 382,12 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,140 | 0 | 0,140 |  |  | 382,121 | 0 | 382,121 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | жилые здания |  |  | 0,19 | 0 | 0,192 |  |  | 469,271 | 0 | 469,271 |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,19 | 0 | 0,188 |  |  | 522,733 | 0 | 522,73 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,029 |  |  | 71,344 | 0 | 71,34 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,380 | 0 | 0,380 |  |  | 1063,348 | 0 | 1063,348 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | жилые здания |  |  | 0,11 | 0,000 | 0,110 |  |  | 470,271 |  | 470,271 |
|  | общественно-деловые здания |  |  |  | 0 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,110 | 0,000 | 0,110 |  |  | 470,271 | 0 | 470,271 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | жилые здания |  |  | 0,00 | 0 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0 |  |
|  | общественно-деловые здания |  |  | 0,080 | 0 | 0,080 |  |  | 96,446 | 0 | 96,45 |
|  | производственные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0,080 | 0 | 0,080 |  |  | 96,446 | 0 | 96,446 |

Таблица 5.4.1- Тепловые нагрузки и значения теплопотребления абонентов в зоне деятельности ЕТО № 2 СПК Колхоз «Плосковский» на 01.01.2023

| № котельной | Группа потребителей | Количество зданий |  | Нагрузка, Гкал/час |  |  | Суммарное теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с приборами учета | Отопительно-вентиляционная | ГВС | ВСЕГО | По приборам учета | Расчетным способом | ВСЕГО | в тч ГВС | Отопление |
| СПК Колхоз «Плосковский» | жилые здания | н/д | н/д | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 148,000 |  | 148,000 |
|  | общественно-деловые здания | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | производственные объекты | н/д | н/д | 0,780 |  | 0,780 |  |  | 1914,00 |  | 1914,00 |
|  | Итого | н/д | н/д | 0,841 |  | 0,841 |  |  | 2062 |  | 2062 |

## 5.5 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах  территориального деления за отопительный период и за год в целом

Регулирование отпуска тепла от котельных происходит качественным способом по температурному графику.

Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск при расчетной температуре температурного графика. Данная величина используется для расчета фактической присоединенной нагрузки.

Широкий диапазон изменения температур наружного воздуха в течение отопительного периода позволяет построить зависимость отпуска тепловой энергии от температуры и установить тот диапазон температур, в котором осуществляется регулирование тепловой нагрузки с соблюдением температурного графика.

Для пересчета данных по отпуску тепловой энергии на расчетную температуру для проектирования систем отопления были использованы следующие положения:

-  отпуск тепловой энергии, включая потери в тепловых сетях, в системы отопления, вентиляции и ГВС в отопительный период зависит от температуры наружного воздуха и достаточно точно может быть представлен линейной функцией;

- среднечасовой отпуск тепловой энергии, включая потери в тепловых сетях, на нужды ГВС в летний (неотопительный) период рассчитывается как среднее значение за весь период;

-  теплопотребление в системах ГВС в течение отопительного периода не учитывается;

- зимняя (за отопительный период) среднечасовая нагрузка ГВС определяется с учетом изменения температуры холодной (водопроводной) воды в зимний и летний периоды.

Учитывая это, фактические данные по отпуску тепловой энергии в сети могут быть аппроксимированы линейной функцией. Для построения этой зависимости необходимы данные по отпуску тепловой энергии в сети по приборам учета.

В связи с отсутствием приборов учета, линейные зависимости по выводам котельных не могут быть рассчитаны.

## 5.6  Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории –  Третьяковского района должны быть утверждены приказом Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. На сайте органа исполнительной власти отражено: «Информацию о величине нормативов потребления по отоплению необходимо уточнять в администрации своего муниципального образования».

Решением Корболихинского сельского совета Третьяковского района от 14.07.2010 № 19 «О нормативе потребления на тепловую энергию для населения» утвержден норматив потребления коммунальных услуг, предоставляемых населению в сфере теплоснабжения в размере 0,36 Гкал на 1 м.кв в месяц. Решением Екатерининского сельского совета Третьяковского района от 16.12.2005 № б/н «О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг» утвержден норматив потребления коммунальных услуг, предоставляемых населению в сфере теплоснабжения в размере 0,02 Гкал на 1 м.кв в месяц. Решением Садового сельского совета Третьяковского района от 26.12.2006 № 36 «О нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг» утвержден норматив потребления коммунальных услуг, предоставляемых населению в сфере теплоснабжения в размере 0,03 Гкал на 1 м.кв в месяц.

По другим сельским советам нормативы потребления коммунальной услуги по телпоснабжению не представлены.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Третьяковского района не утверждены.

## 5.7  Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные отношения с потребителями в зоне деятельности ЕТО №1 сформированы с учетом расчетной тепловой нагрузки, таким образом потребность в сравнивании величины договорной и расчетной тепловой нагрузки отсутствует.

Расчетные тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии представлены в разделе 5.1 настоящей главы.

Информация о сопоставлении величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зонам деятельности ЕТО № 2 не представлены.

# 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

## 6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенных тепловых нагрузках.

Таблица 6.1.1 –Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МУП «Третьяковский коммунальщик», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 |
| --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,32 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,17 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,12 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,30 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,97 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,97 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,29 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,41 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,41 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,24 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,10 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,88 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,30 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,53 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,204 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,34 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,60 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная п. Садовый |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,72 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,20 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,40 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,041 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,14 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,22 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,36 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,36 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,38 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,84 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,84 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,5 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,11 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,74 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,74 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,004 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,08 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |
| отопление |  |
| вентиляция |  |
| горячее водоснабжение |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,65 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |

Таблица 6.1.2 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных СПК Колхоз «Плосковский», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 |
| --- | --- |
| СПК Колхоз «Плосковский» Котельная |  |
| Установленная тепловая мощность | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 0,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,51 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |
| Минимально допустимое значение теп-ловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |

## 6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Анализ таблиц 6.1.1-6.1.2 показывает, что :

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных по состоянию на 2023 год составила 33,15 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка – 6,22 Гкал/ч;

- суммарный резерв тепловой мощности – 25,55 Гкал/ч;

- дефицит тепловой отсутствует;

-  наибольший резерв тепловой мощности на 01.01.2023 год наблюдается на котельной с. Корболиха ул. Полевая, 1а в размере 3,6 Гкал /час и котельной № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 в размере 3,12 Гкал /час.

Информация в отношении каждого источника теплоснабжения отражена в разделе 6.1 настоящей главы.

## 6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы представлены пьезометрическими графиками, в разрезе источников тепловой энергии на бумажном носителе в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

## 6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основной причиной возможного возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является рост спроса на тепловую мощность за счет ввода объектов капитального строительства. При существующей загрузке в районе дефицит тепловой мощности маловероятен.

## 6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Наиболее высокие резервы тепловой мощности и соответственно возможности по расширению зоны действия наблюдаются на котельной с. Корболиха ул. Полевая, 1а в размере 3,6 Гкал /час и котельной № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 в размере 3,12 Гкал /час.

# 7 Балансы теплоносителя

Системы теплоснабжения района – закрытого типа. Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления и вентиляции. Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

## 7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 7.1.1 – Годовой расход теплоносителя по источникам тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1,2 за 2022 год

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 7.2.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) по источникам тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1,2 за 2022 год

| Параметр | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в зоне деятельности ЕТО № 1 являлось угольное топливо с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/м3. Резервным топливом определено каменный уголь.

| Таблица 8.1.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1305,82 | 914,07 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 1305,82 | 914,07 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1451,14 | 995,07 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 1451,14 | 995,07 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1512,3 | 1037,01 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 1512,3 | 1037,01 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1471,44 | 1030,01 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 1471,44 | 1030,01 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1075,74 | 737,65 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 1075,74 | 737,65 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1228,3 | 842,26 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 1228,3 | 842,26 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.3 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 538,00 | 376,60 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 538,00 | 376,60 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 422,7 | 289,85 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 422,7 | 289,85 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 548,5 | 376,11 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 548,5 | 376,11 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.4 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 433,40 | 303,38 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 433,40 | 303,38 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 421,1 | 288,75 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 421,1 | 288,75 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 534,96 | 366,83 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 534,96 | 366,83 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.5 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 422,70 | 295,89 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 422,70 | 295,89 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 391,3 | 268,32 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 391,3 | 268,32 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 456,17 | 312,80 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 456,17 | 312,80 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.6 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1362,48 | 953,74 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 1362,48 | 953,74 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 1589,23 | 1089,76 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 1589,23 | 1089,76 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 2055,5 | 1409,49 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 2055,5 | 1409,49 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.7 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 505,10 | 353,57 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 505,10 | 353,57 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 313,86 | 215,22 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 313,86 | 215,22 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 389,44 | 267,04 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 389,44 | 267,04 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.8 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 253,90 | 177,73 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 253,90 | 177,73 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 228,4 | 156,62 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 228,4 | 156,62 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 269,11 | 184,53 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 269,11 | 184,53 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.9 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 947,79 | 663,45 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 947,79 | 663,45 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 788,04 | 540,37 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 788,04 | 540,37 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 836,5 | 573,60 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 836,5 | 573,60 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.10 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 650,82 | 455,57 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 650,82 | 455,57 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 683,6 | 468,75 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 683,6 | 468,75 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 764,2 | 524,02 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 764,2 | 524,02 | н/д | 4800 |
| Таблица 8.1.11 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2022 год на базе |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  |  |  |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, кг | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 129,50 | 90,65 | н/д | 4900 |
| Итого | н/д | н/д | 129,50 | 90,65 | н/д | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 117,94 | 80,87 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 117,94 | 80,87 | н/д | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь | н/д | н/д | 138,04 | 94,66 | н/д | 4800 |
| Итого | н/д | н/д | 138,04 | 94,66 | н/д | 4800 |

Таблица 8.1.16 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО № 1,2 за 2022 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, кг | Приход топлива за год, т. натурального топлива, кг | Израсходовано топлива за календарный год, кг. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  | 5614,67 |  |  |  | 4900 |
| Итого |  | 0,00 | 5614,67 |  |  |  | 4900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  | 5131,23 |  |  |  | 4800 |
| Итого |  | 0,00 | 5131,23 |  |  |  | 4800 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  | 6194,19 |  |  |  | 4800 |
| Итого |  | 0,00 | 6194,19 |  |  |  | 4800 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий СС |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хакасский (Черногорский) Д |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий Д+Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо в зоне деятельности ЕТО №1 предусмотрено на всех котельных. Основным и резервным топливом для  котельных является каменный уголь.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012№ 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» утверждаются нормативные запасы топлива. В зоне деятельности ЕТО № 1 и 2 на 2022 год, приказы не представлены.

## 8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На котельных в зоне деятельности ЕТО №1,2 используется каменный уголь, с низшей рабочей теплотой сгорания 4800-5100 ккал/м3.

## 8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

## 8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В зоне деятельности ЕТО № 1,2 доля использования каменного угля составляет 100%. Характеристика сжигаемого топлива представлена в таблице 8.5.1

Таблица 8.5.1 Характеристика сжигаемого топлива за 2022 год

| год | Каменный уголь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность, Qнр, ккал/м3 | приход, тыс. м3 | расход на производство, тыс. м3 ,тнт | расход на сторону, тыс. м3 |
| Зона деятельности ЕТО № 1 |  |  |  |  |
| 2022 | 4900 | н/д | 5614,67 | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | 4800 | н/д | 5131,23 | н/д |
| 2019 | 4800 | н/д | 6194,19 | н/д |

## 8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

С 2016 по 2022 гг. доля каменного угля в производстве тепловой энергии на источниках теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО № 1,2 составляет 100.

## 8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса на территории района не должна измениться.

# 9 Надежность теплоснабжения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до конечных, наиболее удаленных потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода – 211 суток;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: (источника тепловой энергии – Рит = 0,97;  тепловых сетей – Ртс = 0,90;  потребителя теплоты – Рпт = 0,99;  СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86.);

- нормативный показатель коэффициента готовности тепловых сетей КГ = 0,97 (по СНиП 41-02-2003);

- параметр потока отказов ɷ (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

## 9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность (частота) отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

- распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

- интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

i - номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети;

j - год регистрации события;

m - номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов;

N - общее число событий (отказов) за -й год в зоне действия системы теплоснабжения ;

ni,j,m - i-й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения за -й год;

L j,m - протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, км.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

Для расчетов вероятности отказов участков тепловых сетей приняты следующие зависимости:

- для описания интенсивности устойчивых отказов тепловых сетей в зависимости от диаметра теплопроводов:

1/км/год

где

Dy - условный диаметр участка тепловой сети, м.

- для описания интенсивности отказов участков тепловых сетей в зависимости от срока службы:

, 1/км/год, где

λ0 - интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год;

τ - срок эксплуатации участка тепловой сети, лет;

α - параметр распределения Гнеденко-Вейбулла,

где параметр распределения вычисляется как

В таблице 9.1.1 приведены данные расчетов интенсивности устойчивых отказов на участках тепловых сетей с разными диаметрами и интенсивности отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет

Таблица 9.1.1 – Базовые показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| Диаметр участков тепловых сетей, м | Интенсивность устойчивых отказов, 1/км/год | Интенсивность отказов для участков со сроком эксплуатации 37 лет |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,087 | 1,506 |
| 0,07 | 0,082 | 1,424 |
| 0,08 | 0,080 | 1,385 |
| 0,1 | 0,076 | 1,309 |
| 0,15 | 0,066 | 1,138 |
| 0,2 | 0,057 | 0,99 |
| 0,25 | 0,050 | 0,86 |
| 0,3 | 0,043 | 0,748 |
| 0,35 | 0,038 | 0,650 |
| 0,4 | 0,033 | 0,565 |
| 0,5 | 0,025 | 0,427 |
| 0,6 | 0,019 | 0,323 |
| 0,7 | 0,014 | 0,244 |

## 9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

## 9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные: a = 2,91; b = 20,89; c = -1,88

## 9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Схемы тепловых сетей сгруппированы по источникам теплоснабжения в  документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Район на период до 2031 года. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть».

## 9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

При проведении данного анализа следует учитывать, что около 75 % тепловых сетей района проложены до 1990 года, средневзвешенный срок их эксплуатации составляет 20 лет.

По результатам анализа, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Также рекомендуется предусмотреть секционирование наиболее протяженных участков тепловых сетей с целью снижения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварии. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В зоне деятельности ЕТО № 1,2 необходимо своевременное проведение в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочие профилактические работы по предотвращению и ликвидации аварий и утечек, как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

Базовые целевые показатели надежности объектов района определены на основе положений, указанных в постановлении Правительства РФ от 16 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения…» и представлены в таблицах 3.9.1 -3.9.11 настоящей Главы.

Расследования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», не проводились.

## 9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей не проводились.

# 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 10.1 – Технико – экономические показатели в зоне деятельности ЕТО №1 МУП «Третьяковский коммунальщик» за 2022 год

| N | Наименование показателя | Един. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (факт) | 2020(факт) | 2021(тариф МУП «Старт») | 2022 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 24,49 | н/д | н/д | 20,60 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 0,87 | н/д | н/д | 0,688 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 23,62 | н/д | н/д | 19,92 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 8,35 | н/д | н/д | 7,24 |
|  | то же в % | % | н/д | н/д | н/д | 35% | н/д | н/д | 36,3% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | 15,28 | 12,88 | 19,45 | 12,68 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14 769,37 | 12 318,15 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 717,85 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 31 550,51 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 45 453,82 | 47 586,51 |

Муниципальное имущество передано МУП «Третьяковский коммунальщик» в ноябре 2021 года. Тариф на 2021 год для МУП «Третьяковский коммунальщик» не утверждался. В связи с чем таблица частично не заполнялась.

Данные в зоне деятельности ЕТО №2 отсутствуют.

# 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 11.1 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО, без НДС, руб/Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Третьяковский коммунальщик» | - | - | - | - | - | - | 2- ое полугодие - 2687,57 руб./Гкал без учета НДС. |
|  | МУП «Старт» |  |  |  | 2- ое полугодие – 2211,08 руб./Гкал без учета НДС | 1- ое полугодие – 2198,84 руб./Гкал без учета НДС; 2- ое полугодие – 2 198,84 руб./Гкал без учета НДС | 1- ое полугодие – 2 198,84 руб./Гкал без учета НДС 2- ое полугодие - 2474,60 руб./Гкал без учета НДС. | - |
| 2 | СПК Колхоз | н/д | н/д | н/д | н/д | 2- ое полугодие – 1729,40 руб./Гкал НДС не облагается | 1- ое полугодие – 1729,40 руб./Гкал НДС не облагается 2- ое полугодие 1839,75 руб/Гкал | 1- ое полугодие – 1533,13 руб./Гкал без учета НДС 2- ое полугодие 1784,03 руб/Гкал без учета НДС |

## 11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На 2023 год для МУП «Третьяковский коммунальщик» решением управления по тарифам от 25.11.2022 № 409 установлены тарифы на тепловую энергию в размере 3097,06 руб./Гкал без учета НДС.

В отношении зон деятельности ЕТО № 2 по данным опубликованным на официальном сайте управления по тарифам, тариф на тепловую энергию поставляемую сельскохозяйственным производственным кооперативом колхоз «Плосковский» потребителям Третьяковского района Алтайского края, на 2022 год установлен в размере 2059,61 руб/Гкал без учета НДС.

## 11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Платы за подключение к системам теплоснабжения не установлена на территории района.

## 11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории района не установлена.

## 11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемый в ценовых зонах определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей рассчитаны уровни цен на тепловую энергию (мощность) по поселениям и городским округам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Согласно справочной информации отраженной на сайте управления по тарифам, по рассчитанным индикативным предельным ценам на тепловую энергию (мощность), определенным в соответствии с правилами определения предельной цены (ПП РФ № 1562 от 15.12.2017), в Третьяковском муниципальном районе  Алтайском крае расчётные тарифы на 2020 год определены в размере  2440,97 руб./Гкал без НДС. Расчет носит исключительно информационный характер.

## 11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории района ценовая зона теплоснабжения не установлена.

# 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Суммарные ограничения установленной тепловой мощности по котельным, принимающих участие в теплоснабжении ЖКС района отсутствуют.

## 12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Дефицит тепловой мощности отсутствует. 75 % от суммарной протяженности трубопроводов, или 29,8 км в однотрубном исчислении тепловых сетей отопления имеют срок службы более 32 лет.

Котельные, не подлежащие реконструкции и модернизации, в ближайшее время исчерпают ресурс эксплуатации. Наблюдаются проблемы надежного и эффективного снабжения топливом источников тепловой энергии района.

## 12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В программе газификации Алтайского края на 2021-2025 гг. газификация Третьяковского района не предусмотрена. В ближайшее время газификация района не планируется.

## 12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Снабжения топливом теплоисточников систем централизованного теплоснабжения район осуществляется железнодорожным транспортом до складских площадок на станции Третьяково или до станции в г. Рубцовск, далее автомобильным транспортом до котельных. Основные проблемы снабжения топливом возникают при доставке угольного топлива до источников теплоснабжения, в связи с тем, что отсутствует необходимое количество автотранспортных средств для перевозки в отопительный период.

## 12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Актом Ростехнадзора проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022гг от 15.11.2021 № 2079/49 установлено, что муниципальное образование Третьяковский район Алтайского края не готово к отопительному сезону. Информация об устранении выявленных замечаний не представлена.

# Приложение 1 «Графическая часть»

Зона действия ЕТО № 1

Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 – не представлена

Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 – не представлена

Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6

Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50

Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а

Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а

Котельная п. Садовый – не представлена

Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а – не представлена

Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а – не представлена

Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная – не представлена

Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 – не представлена

Зона действия ЕТО № 2 - – не представлена

Пьезометрический график тепловых сетей от котельных до самого удаленного потребителя.